QW型

潜水排污泵

安装使用说明书

长沙福斯水泵泵业有限公司

概       况

QW、WQ系列无堵塞排污泵，供排送工商业污水，生活污水、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水之用。输送液体的流量范围为7~3000m3/h扬程范围为7~60m，配套功率范围为0.55~315KW，口径范围为φ25~φ500 m m。

型号意义

80 QW（WQ）40-15-4

80   ————泵排出公称直径(mm)

口径φ25~φ350的法兰尺寸按GB4216.3-84       6巴

口径φ400~φ500的法兰尺寸按GB4216.4-84   10巴

QW（WQ）————QW代表移动式潜水排污泵,WQ代表固定式潜水排污泵。

40   ————流量（m3/h）

15   ————扬程（m）

- ————配用电机功率（Kw）

适用范围

QW、WQ系列无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放，住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水的给水设备，医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带腐蚀性介质。

水泵特点

一、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大提高了污物的通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒；

- 机械密封采用新型号硬质合金耐腐蚀材料，同时将密封改进为单端面双机械密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000以；

三、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便,无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价；

四、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护；

五、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性；

六、浮球开关可以根据所需要液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；

七、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来了极大的方便，人可以不必为此而进入污水坑；

八、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会超载；

九、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

使用条件

A、介质温度不超过60℃，介质密度最大为1.3×103kg/m3；

B、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2；

C、输送介质的PH值为4~10；

D、污物通过能力：固体颗粒为进口口径的60%，纤维长度为进口口径的5倍。

泵结构图

QW、WQ型潜水排污泵型谱图

QW、WQ型泵性能参数表

| 序号 | 型 号 | 排出口径（mm） | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (Kw) | 效率 (%) | 自 动 耦合器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25QW7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 | GAK-50 |
| 2 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |  |
| 3 | 32QW8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |  |
| 4 | 40QW12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |  |
| 5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |  |
| 6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |  |
| 7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |  |
| 8 | 50QW15-30-2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |  |
| 9 | 50QW42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 52 |  |
| 10 | 50QW17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |  |
| 11 | 50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 54 |  |
| 12 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |  |
| 13 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 |  |
| 14 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 | GAK-65 |
| 15 | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |  |
| 16 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |  |
| 17 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 59 |  |
| 18 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 58 |  |
| 19 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 50 | GAK-80 |
| 20 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 61 |  |
| 21 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 |  |
| 22 | 80QW50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 60 |  |
| 23 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |  |
| 24 | 80QW80-15-7.5 | 80 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | 45 |  |
| 25 | 100QW85-10-4 | 100 | 85 | 10 | 1450 | 4 | 62 | GAK-100 |
| 26 | 100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 |  |
| 27 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 |  |
| 28 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 |  |
| 29 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 61 |  |
| 30 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.2 | 67 |  |
| 31 | 150W145-9-7.5Q | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 | GAK-150 |
| 32 | 150QW200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 |  |
| 33 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 67 |  |
| 34 | 150QW200-14-18.5 | 150 | 200 | 14 | 1470 | 18.5 | 74 |  |
| 35 | 150QW150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 |  |
| 36 | 150QW180-35-22 | 150 | 180 | 35 | 1450 | 22 | 69 |  |
| 37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 65 |  |
| 38 | 150QW150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 |  |
| 39 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 15 | 75 | GAK-200 |
| 40 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 |  |
| 41 | 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 |  |
| 42 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |  |
| 43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 71 |  |
| 44 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |  |
| 45 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |  |
| 46 | 200QW300-25-37 | 200 | 300 | 25 | 1450 | 37 | 73 |  |
| 47 | 200QW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 |  |
| 48 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 72 |  |
| 49 | 200QW200-60-75 | 200 | 200 | 60 | 1450 | 75 | 52 |  |
| 50 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | -30 | 78 | GAK-250 |
| 51 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |  |
| 52 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |  |
| 53 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |  |
| 54 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |  |
| 55 | 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1450 | 45 | 74 | GAK-300 |
| 56 | 300QW480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |  |
| 57 | 300QW400-20-45 | 300 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 64 |  |
| 58 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |  |
| 59 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |  |
| 60 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |  |
| 61 | 300QW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 1450 | 110 | 76 |  |
| 62 | 350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 1450 | 45 | 85 | GAK-350 |
| 63 | 350QW1180-13-75 | 350 | 1180 | 13 | 980 | 75 | 84 |  |
| 64 | 350QW1200-15-90 | 350 | 1200 | 15 | 980 | 90 | 84 |  |
| 65 | 350QW1130-18-90 | 350 | 1130 | 18 | 980 | 90 | 83 |  |
| 66 | 350QW1250-20-110 | 350 | 1250 | 20 | 740 | 110 | 83 |  |
| 67 | 350QW1500-20-132 | 350 | 1500 | 20 | 740 | 132 | 82 |  |
| 68 | 350QW1500-26-160 | 350 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83 |  |
| 69 | 400QW1800-10-75 | 400 | 1800 | 10 | 740 | 75 | 85 | GAK-400 |
| 70 | 400QW1690-12-90 | 400 | 1690 | 12 | 980 | 90 | 85 |  |
| 71 | 400QW2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 980 | 110 | 85 |  |
| 72 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 83.5 |  |
| 73 | 400QW2000-18-160 | 400 | 2000 | 18 | 980 | 160 | 85 |  |
| 74 | 400QW1950-23-185 | 400 | 1950 | 23 | 980 | 185 | 85 |  |
| 75 | 400QW1980-26-220 | 400 | 1980 | 26 | 980 | 220 | 83 |  |
| 76 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82 |  |
| 77 | 450QW2300-10-90 | 450 | 2300 | 10 | 740 | 90 | 85 | GAK-450 |
| 78 | 450QW2250-11-110 | 450 | 2250 | 11 | 740 | 110 | 85 |  |
| 79 | 450QW2260-14-132 | 450 | 2260 | 14 | 740 | 132 | 85 |  |
| 80 | 450QW2280-20-185 | 450 | 2280 | 20 | 740 | 185 | 83 |  |
| 81 | 450QW2300-25-250 | 450 | 2300 | 25 | 740 | 250 | 83 |  |
| 82 | 450QW2300-29-280 | 450 | 2300 | 29 | 740 | 280 | 83 |  |
| 83 | 450QW2100-36-315 | 450 | 2100 | 36 | 740 | 315 | 83 |  |
| 84 | 500QW2490-10-110 | 500 | 2490 | 10 | 740 | 110 | 85 | GAK-500 |
| 85 | 500QW2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 740 | 160 | 85 |  |
| 86 | 500QW2490-18-185 | 500 | 2490 | 18 | 740 | 185 | 85 |  |
| 87 | 500QW2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 740 | 132 | 85 |  |
| 88 | 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |  |
| 89 | 500QW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |  |
| 90 | 500QW2400-28-280 | 500 | 2400 | 28 | 740 | 280 | 85 |  |

QW型泵移动式安装尺寸图

QW型泵移动式外形尺寸表

| 序号 | 型 号 | A | B | C | D | D1 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 QW 7-8-0.55 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 540 |
| 2 | 25 QW 8-22-1.1 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 540 |
| 3 | 32 QW 8-12-0.75 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 540 |
| 4 | 40 QW 12-15-1.5 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 540 |
| 5 | 50 QW 20-7-0.75 | 145 | 440 | 275 | 260 | 220 | 564 |
| 6 | 50 QW 10-10-0.75 | 120 | 370 | 230 | 210 | 200 | 564 |
| 7 | 50 QW 20-15-1.5 | 120 | 370 | 230 | 210 | 200 | 564 |
| 8 | 50 QW 15-30-2.2 | 145 | 410 | 245 | 260 | 220 | 582 |
| 9 | 50 QW 42-9-2.2 | 145 | 410 | 245 | 260 | 200 | 582 |
| 10 | 50 QW 17-25-3 | 155 | 420 | 250 | 260 | 220 | 650 |
| 11 | 50 QW 40-15-4 | 175 | 457 | 264 | 310 | 200 | 725 |
| 12 | 50 QW 25-32-5.5 | 175 | 480 | 285 | 325 | 200 | 800 |
| 13 | 50 QW 20-40-7.5 | 175 | 480 | 285 | 325 | 200 | 800 |
| 14 | 65 QW 25-15-2.2 | 145 | 450 | 280 | 260 | 275 | 582 |
| 15 | 65 QW 37-13-3 | 165 | 475 | 305 | 260 | 275 | 652 |
| 16 | 65 QW 25-30-4 | 170 | 505 | 300 | 325 | 275 | 710 |
| 17 | 65 QW 35-50-11 | 165 | 460 | 300 | 350 | 275 | 920 |
| 18 | 65 QW 35-60-15 | 165 | 460 | 300 | 350 | 275 | 920 |
| 19 | 80 QW 40-7-2.2 | 165 | 510 | 330 | 260 | 285 | 640 |
| 20 | 80 QW 43-13-3 | 165 | 540 | 330 | 325 | 285 | 652 |
| 21 | 80 QW 40-15-4 | 180 | 565 | 330 | 325 | 285 | 775 |
| 22 | 80 QW 50-20-5.5 | 165 | 565 | 330 | 325 | 285 | 775 |
| 23 | 80 QW 65-25-7.5 | 180 | 565 | 330 | 325 | 285 | 775 |
| 24 | 80 QW 80-15-7.5 | 165 | 510 | 330 | 260 | 285 | 775 |
| 25 | 100 QW 85-10-4 | 220 | 700 | 430 | 420 | 370 | 800 |
| 26 | 100 QW 65-15-5.5 | 225 | 680 | 410 | 420 | 370 | 825 |
| 27 | 100 QW 100-35-18.5 | 225 | 680 | 410 | 420 | 370 | 970 |
| 28 | 100 QW 100-15-7.5 | 225 | 690 | 420 | 420 | 370 | 825 |
| 29 | 100 QW 85-20-7.5 | 225 | 690 | 420 | 420 | 370 | 825 |
| 30 | 100 QW 100-25-11 | 225 | 690 | 450 | 520 | 415 | 940 |
| 31 | 150 QW 145-9-7.5 | 225 | 800 | 510 | 420 | 370 | 795 |
| 32 | 150 QW 200-10-15 | 275 | 950 | 610 | 520 | 415 | 1060 |
| 33 | 150 QW 180-15-15 | 275 | 950 | 610 | 520 | 415 | 1060 |
| 34 | 150 QW 180-20-18.5 | 250 | 925 | 585 | 520 | 415 | 1060 |
| 35 | 150 QW 150-26-18.5 | 250 | 925 | 585 | 520 | 415 | 1060 |
| 36 | 150 QW 180-35-22 | 260 | 925 | 585 | 520 | 415 | 1060 |
| 37 | 150 QW 200-30-37 | 275 | 1025 | 650 | 520 | 415 | 1320 |
| 38 | 150 QW 150-35-37 | 290 | 1025 | 650 | 520 | 415 | 1320 |
| 39 | 200 QW 300-7-11 | 290 | 990 | 610 | 520 | 415 | 1150 |
| 40 | 200 QW 250-11-15 | 270 | 970 | 600 | 520 | 415 | 1120 |
| 41 | 200 QW 250-15-18.5 | 290 | 1130 | 715 | 520 | 415 | 1130 |
| 42 | 200 QW 400-10-22 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1130 |
| 43 | 200 QW 300-15-22 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1130 |
| 44 | 200 QW 400-13-30 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1320 |
| 45 | 200 QW 250-22-30 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1290 |
| 46 | 200 QW 300-25-37 | 325 | 1080 | 680 | 520 | 415 | 1370 |
| 47 | 200 QW 250-35-45 | 330 | 1250 | 780 | 520 | 415 | 1370 |
| 48 | 200 QW 400-30-55 | 330 | 1160 | 730 | 520 | 415 | 1450 |
| 49 | 200 QW 200-60-75 | 330 | 1160 | 730 | 520 | 415 | 2100 |
| 50 | 250 QW 600-9-30 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1660 |
| 51 | 250 QW 600-12-37 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1660 |
| 52 | 250 QW 600-15-45 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1660 |
| 53 | 250 QW 600-20-55 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1700 |
| 54 | 250 QW 600-25-75 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1750 |
| 55 | 300 QW 800-12-45 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1845 |
| 56 | 300 QW 480-15-45 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1845 |
| 57 | 300 QW 400-20-45 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1845 |
| 58 | 300 QW 600-20-55 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 2060 |
| 59 | 300 QW 800-20-75 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 2120 |
| 60 | 300 QW 950-20-90 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 2120 |
| 61 | 300 QW 950-24-110 | 500 | 1350 | 875 | 650 | 550 | 2220 |
| 62 | 350 QW 1100-10-55 | 530 | 1363 | 1110 | 700 | 600 | 2150 |
| 63 | 350 QW 1180-13-75 | 542 | 1533 | 1280 | 700 | 600 | 2150 |
| 64 | 350 QW 1200-15-90 | 630 | 1533 | 1280 | 700 | 600 | 2190 |
| 65 | 350 QW 1130-18-90 | 650 | 1533 | 1280 | 700 | 600 | 2190 |
| 66 | 350 QW 1250-20-110 | 700 | 1586 | 1333 | 700 | 600 | 2240 |
| 67 | 350 QW 1500-20-132 | 700 | 1616 | 1363 | 700 | 600 | 2480 |
| 68 | 350 QW 1500-26-160 | 700 | 1666 | 1413 | 700 | 600 | 2590 |
| 69 | 400 QW 1800-10-75 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 680 | 2000 |
| 70 | 400QW1690-12-90 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 680 | 2000 |
| 71 | 400QW2000-13.5-110 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 680 | 2280 |
| 72 | 400 QW 1700-22-160 | 630 | 1670 | 1380 | 780 | 680 | 2600 |
| 73 | 400 QW 2000-18-160 | 630 | 1670 | 1380 | 780 | 680 | 2600 |
| 74 | 400 QW 1950-23-185 | 650 | 1700 | 1410 | 780 | 680 | 2780 |
| 75 | 400 QW 1980-26-220 | 650 | 1700 | 1410 | 780 | 680 | 2850 |
| 76 | 400 QW 1800-32-250 | 670 | 1730 | 1440 | 780 | 680 | 2850 |
| 77 | 450 QW 2300-10-90 | 983 | 1915 | 1600 | 850 | 750 | 2250 |
| 78 | 450 QW 2250-11-110 | 983 | 1965 | 1700 | 850 | 750 | 2250 |
| 79 | 450 QW 2260-14-132 | 1000 | 2015 | 1800 | 850 | 750 | 2350 |
| 80 | 450 QW 2280-20-185 | 1000 | 2065 | 1900 | 850 | 750 | 2420 |
| 81 | 450 QW 2300-25-250 | 1050 | 2095 | 1930 | 850 | 750 | 2870 |
| 82 | 450 QW 2300-29-280 | 1050 | 2165 | 2050 | 850 | 750 | 2950 |
| 83 | 450 QW 2100-36-315 | 1200 | 2265 | 2200 | 850 | 750 | 3100 |
| 84 | 500 QW 2490-10-110 | 900 | 2218 | 1875 | 900 | 800 | 2250 |
| 85 | 500 QW 2500-16-160 | 955 | 1968 | 1625 | 900 | 800 | 2450 |
| 86 | 500 QW 2490-18-185 | 1000 | 1968 | 1645 | 900 | 800 | 2450 |
| 87 | 500 QW 2500-12-132 | 1030 | 2038 | 1695 | 900 | 800 | 2250 |
| 88 | 500 QW 2400-22-220 | 900 | 2218 | 1875 | 900 | 800 | 2520 |
| 89 | 500 QW 2650-24-250 | 1070 | 2198 | 1855 | 900 | 800 | 2890 |
| 90 | 500QW2400-28-280 | 1150 | 2738 | 2395 | 900 | 800 | 3000 |

WQ型泵固定式自动安装尺寸图

WQ型泵固定式自动安装尺寸表1

| 序号 | 型 号 | DN | D | D1 | H | K | G | H1 | H2 | H3 | h | N1-φK | g | p | f | y | N2-φd | J | L | M | m | e | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25QW7-8-0.55 | 25 | 100 | 75 | 540 | 330 | 170 | 270 | 380 | 100 | 18 | 4-φ16 | 260 | 230 | 310 | 215 | 4-φ18 | 175 | 470 | 400 | 60 | 16 | 550×550 |
| 2 | 25QW8-22-1.1 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 32QW8-12-0.75 | 32 | 120 | 90 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 40QW12-15-1.5 | 40 | 130 | 100 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 140 | 110 | 564 | 331 |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50QW10-10-0.75 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 50QW20-15-1.5 |  |  |  | 582 | 286 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 50QW15-30-2.2 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 50QW42-9-2.2 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50QW17-25-3 |  |  |  | 650 | 350 |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 50QW40-15-4 |  |  |  | 725 | 365 |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 50QW25-32-5.5 |  |  |  | 800 | 370 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 50QW20-40-7.5 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 160 | 130 | 582 | 323 | 167 | 315 | 400 | 150 | 20 | 4-φ16 | 275 | 255 | 310 | 240 | 4-φ18 | 180 | 470 | 400 | 60 | 18 | 650×600 |
| 15 | 65QW37-13-3 |  |  |  | 652 | 358 |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 65QW25-30-4 |  |  |  | 710 | 353 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 65QW35-50-11 |  |  |  | 920 | 360 |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 65QW35-60-15 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 185 | 150 | 640 | 360 | 167 | 350 | 430 | 150 | 25 | 4-φ20 | 295 | 255 | 295 | 255 | 4-φ18 | 210 | 470 | 400 | 60 | 18 | 650×600 |
| 20 | 80QW43-13-3 |  |  |  | 652 | 360 |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 80QW40-15-4 |  |  |  | 755 | 365 |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 80QW50-20-5.5 |  |  |  | 775 | 365 |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 80QW65-25-7.5 |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 80QW80-15-7.5 |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 100QW85-10-4 | 100 | 205 | 170 | 800 | 482 | 214 | 420 | 540 | 200 | 25 | 4-φ20 | 340 | 300 | 400 | 305 | 8-φ18 | 250 | 510 | 440 | 60 | 20 | 750×650 |
| 26 | 100QW100-35-18.5 |  |  |  | 970 | 462 |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 100QW65-15-5.5 |  |  |  | 825 | 460 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 100QW100-15-7.5 |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 100QW85-20-7.5 |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 100QW100-25-11 |  |  |  | 940 | 520 |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900×750 |
| 31 | 150W Q 145-9-7.5 | 150 | 260 | 225 | 795 | 480 | 247 | 525 | 540 | 250 | 35 | 4-φ20 | 390 | 325 | 460 | 375 | 8-φ18 | 265 | 600 | 525 | 100 | 20 | 750×650 |
| 32 | 150QW200-10-15 |  |  |  | 1060 | 585 |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000×800 |
| 33 | 150QW180-15-15 |  |  |  |  | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 150QW180-20-18.5 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 150QW150-26-18.5 |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 150QW180-35-22 |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 150QW200-30-37 |  |  |  | 1320 | 740 |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300×900 |
| 38 | 150QW150-35-37 |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 200QW300-7-11 | 200 | 315 | 280 | 1150 | 540 | 290 | 517 | 770 | 250 | 35 | 4-φ23 | 475 | 440 | 540 | 450 | 8-φ18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 20 | 1000×800 |
| 40 | 200QW250-11-15 |  |  |  | 1120 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 200QW250-15-18.5 |  |  |  | 1130 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 200QW400-10-22 |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300×900 |
| 43 | 200QW300-15-22 |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 200QW400-13-30 |  |  |  | 1320 | 735 |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 200QW250-22-30 |  |  |  | 1290 | 735 |  |  | 920 |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 200QW300-25-37 |  |  |  | 1370 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350×900 |
| 47 | 200QW250-35-45 |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400×1100 |

WQ型泵固定式自动安装尺寸表2

| 序号 | 型 号 | DN | D | D1 | H | K | G | H1 | H2 | H3 | h | N1-φK | g | p | f | y | N2-φd | J | L | M | m | e | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 200QW400-30-55 | 200 | 315 | 280 | 1450 | 780 | 290 | 517 | 920 | 250 | 35 | 4-φ23 | 480 | 440 | 540 | 450 | 8-φ18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 20 | 1400×1100 |
| 49 | 200QW200-60-75 |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 250QW600-9-30 | 250 | 370 | 335 | 1660 | 800 | 440 | 517 | 1120 | 350 | 26 | 4-φ23 | 550 | 475 | 610 | 475 | 12-φ18 | 435 | 700 | 615 | 150 | 24 | 1600×1300 |
| 51 | 250QW600-12-37 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 250QW600-15-45 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 250QW600-20-55 |  |  |  | 1700 | 800 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 250QW600-25-75 |  |  |  | 1750 | 840 |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 300QW800-12-45 | 300 | 435 | 395 | 1845 | 840 | 460 | 760 | 1280 | 400 | 50 | 4-φ30 | 870 | 780 | 870 | 770 | 12-φ22 | 552 | 700 | 615 | 150 | 27 | 1800×1500 |
| 56 | 300QW480-15-45 |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 300QW400-20-45 |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 300QW600-20-55 |  |  |  | 2060 | 840 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 300QW800-20-75 |  |  |  | 2120 | 840 |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 300QW950-20-90 |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 300QW950-24-110 |  |  |  | 2220 | 840 |  |  | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 350QW1100-10-55 | 350 | 490 | 445 | 2150 | 897 | 460 | 760 | 1490 | 500 | 50 | 4-φ30 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-φ22 | 633 | 880 | 800 | 150 | 27 | 1450×1200 |
| 63 | 350QW1180-13-75 |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 350QW1200-15-90 |  |  |  | 2190 | 897 |  |  | 1490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 350QW1130-18-90 |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 350QW1250-20-110 |  |  |  | 2240 | 950 |  |  | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 350QW1500-20-132 |  |  |  | 2480 | 980 |  |  | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 350QW1500-26-160 |  |  |  | 2590 | 1030 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 400QW1800-10-75 | 400 | 565 | 515 | 2000 | 975 | 620 | 800 | 1400 | 500 | 50 | 6-φ34 | 870 | 780 | 920 | 800 | 16-φ22 | 630 | 950 | 850 | 150 | 27 | 1600×1500 |
| 70 | 400QW1690-12-90 |  |  |  |  | 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 400QW2000-13.5-110 |  |  |  | 2280 | 975 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 400QW1700-22-160 |  |  |  | 2600 | 990 |  |  | 1820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 400QW2000-18-160 |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 400QW1950-23-185 |  |  |  | 2780 | 1020 |  |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 400QW1980-26-220 |  |  |  | 2850 | 1020 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 400QW1800-32-250 |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 450QW2300-10-90 | 450 | 615 | 565 | 2250 | 900 | 750 | 950 | 1520 | 650 | 50 | 6-φ34 | 950 | 850 | 980 | 880 | 16-φ22 | 952 | 980 | 830 | 150 | 36 | 1600×1380 |
| 78 | 450QW2250-11-110 |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962 |  |  |  |  |  |
| 79 | 450QW2260-14-132 |  |  |  | 2350 | 1000 |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |
| 80 | 450QW2280-20-185 |  |  |  | 2420 | 1050 |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |
| 81 | 450QW2300-25-250 |  |  |  | 2870 | 1080 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |
| 82 | 450QW2300-29-280 |  |  |  | 2950 | 1150 |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |
| 83 | 450QW2100-36-315 |  |  |  | 3100 | 1250 |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |
| 84 | 500QW2490-10-110 | 500 | 670 | 620 | 2250 | 1280 | 820 | 1350 | 1520 | 600 | 50 | 6-φ34 | 950 | 850 | 1240 | 1140 | 20-φ22 | 895 | 980 | 830 | 150 | 36 | 2050×1700 |
| 85 | 500QW2500-16-160 |  |  |  | 2450 | 1030 |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 500QW2490-18-185 |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 500QW2500-12-132 |  |  |  | 2250 | 1100 |  |  | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 500QW2400-22-220 |  |  |  | 2520 | 1280 |  |  | 1780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 500QW2650-24-250 |  |  |  | 2890 | 1260 |  |  | 2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 500QW2400-28-280 |  |  |  | 3000 | 1800 |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WQ型泵固定式安装示意图

常见故障分析及其排除方法

| 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 流量不足 或不出水 | - 叶轮反转 - 流道堵塞 - 电机转速不够 - 被抽送介质浓度过大 - 扬程过高 | - 调整叶轮旋转方法 - 清除杂物 - 检查电源电压及频率 - 用水冲稀降低浓度 - 改泵或降低扬程 |
| 不能启动 | - 缺相 - 轩轮卡住 - 绕组、接头或电缆断路 - 定子绕组烧坏 - 电器控制故障 | 1、检查线路，进行修复 2、清除杂物 3、用欧姆表检查修复 4、进行修理，更换绕组 5、检查控制器，修理或调换 |
| 定子烧坏 | 1、二相运行 2、被抽送介质浓度过大 3、叶轮卡死或松动 4、密封件损坏电机进水 紧固件松动造成电机进水 | 1、查清线路，消除故障 2、用水稀释 3、清除脏物，拧紧螺母 4、更换机械密封 5、拧紧各部螺栓 |
| 电流过大 | 1、工作电压低 2、管道、叶轮被堵 3、抽送液体的密度较大或粘度较高 | 1、调整工作电压 2、清理管道和叶轮堵塞物 3、改变抽送液体的密度或粘度 |