SG型单级双吸高效中开式离心泵

安装使用说明书

长沙福斯水泵泵业有限公司

一．SG型泵设备描述

1.概述：

SG型单级、双吸水平中开式高效离心泵，是本公司集六十年的制泵技术设计制造的新一代高效双吸中开泵。该系列泵具有成熟、可靠、高效率的特点，适用于工厂、城市、化工、钢铁、矿山、电站、农田、水利工程等领域。用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其他液体，被输送的介质温度为0℃～80℃，允许最大进口压为0.6MPa。

2．型号说明：

SGA400×300IJ

SG－双吸高效中开式离心泵

A－模型代号

400－进口口径（mm）

300－出口口径（mm）

I－更换叶轮

J－降速

3．适用范围：

流量：Q=800～40000m3/h

扬程: H=6～140m

工作温度：≤80℃

工作允许压力：≤2.5MPa

进口压力：≤0.6MPa

介质：清水/工业水/江河水/海水/盐水/烃类

4．适用工况：

供水系统：取水/供水/增压

灌溉：供水/排水

工业应用：取水/供水/增压/水循环/排水/海水淡化/化工/精炼/消防

建筑：供水/排水/空调

管路：水及原油输送/增压

5．SG型泵产品的优点

⑴结构紧凑，拆装方便

先进的双吸式结构设计，能确保大流量高吸程；与传统双吸泵相比，SG型泵系统和关联设备的安装占地面积小。壳体的中开式设计易于拆卸，方便检修。当需要更换零件时，无需移动泵体及进出口管路。

⑵高效率，节能

运用最先进的三元流体分析技术，研发的高效率水力模型，其效率高出以往同类产品，最高效率达94%,比传统中开泵效率高出3%～8%。在较宽的流量范围内具有较高的运行效率，可选用较小功率的电机，降低运行费用。

- 环保

综合用户多年的使用经验，采用具有专利的冷却水接管部件及轴封泄漏水排泄部件，保证泵房干净，无泄漏，符合环保要求。泵运行时噪声低、振动小，能确保舒适的工作环境。

- 高输送性能

采用优秀的水力模型，水泵的汽蚀性能优异，使水泵在更低水位上稳定运行,提高水泵的抽送能力。

- 独特的叶轮结构设计

采用相邻叶片交错设计，使双吸叶轮两侧进水后，水力脉冲降到最低，降低振动和噪声。

- 大轴承体结构设计

采用具有专利的大轴承体结构，对泵体轴承体安装位置进行独特的设计，大轴承体结构轴承既可用油脂润滑也可用稀油润滑，对高负载泵轴承体通冷却水，保证轴承全工况条件下均能安全稳定运行。

- 可靠的轴承及监护装置

安装PT100测温元件，双金属温度计，轴承测振装置，能够实现泵房与现场对轴承的监护。

- 多种轴封供选择

可选择填料密封，注入式软填料密封，机械密封等。

- 采用独特填料压盖设计

采用有专利的填料压盖，装、拆、更换填料非常方便。

- 外形美观

采用有专利的外形，通过三维Solidworks优化设计，中开面法兰螺母全部采用GB923不锈钢盖形螺母；外形美观简洁。

⑾优化设计公用底座

采用有专利的公用底座，通过优化设计，在保证其强度的情况下合理的减轻底座的重量；所有底座均设有调节耳，非常方便安装与对中。

⑿.材料搭配

多种材料组合使泵可以用于更广泛的领域；材料按照工况和介质等要求进行最优搭配,也可根据用户需要进行适当调整。

6．具体说明：

|  | 标准配置 | 可选配置 |
| --- | --- | --- |
| 轴承 | 国产轴承 | 进口轴承 |
| 轴封 | 填料密封 | 机械密封、注入式软填料 |
| 驱动方式 | 电机直接驱动 | 柴油机驱动、汽轮机 |
| 附件 | 地脚螺栓、弹性柱销联轴器、排水管，水封管，冷却水管（如有），联轴器罩，PT100测温元件。 | 泵公用底座，膜片联轴器，压力表，真空表，压力表接头部件，压力变送器，电磁阀，压力开关，就地轴承温度计，带报警信号的轴承温度计，双金属温度计，专用工具，反法兰及其紧固件，示流器等。 |

7．主要部件材料组合

|  | 清水/河水/工业水 | 海水 | 烃类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壳体 | 铸铁/球铁 | 不锈钢/双相不锈钢 | 铸钢 |
| 叶轮 | 铸铁/铸钢/铸铜/不锈钢/双相不锈钢 | 不锈钢/双相不锈钢 | 不锈钢 |
| 轴 | 碳钢/不锈钢 | 双相钢 | 碳钢/不锈钢 |
| 轴套 | 铸铁/铸钢/不锈钢 | 不锈钢/双相不锈钢 | 不锈钢 |
| 密封环 | 铸铁/铸铜/不锈钢 | 不锈钢/双相不锈钢 | 不锈钢 |

注：根据用户要求可选用其他材质。

8.泵用材料表

| 铸铁 | HT250 |
| --- | --- |
| 球铁 | QT500-7 |
| 碳钢 | 45 |
| 铸钢 | ZG230-450 |
| 不锈钢 | 0Cr18Ni9 |
| 双相不锈钢 | 022Cr22Ni5Mo3N |
| 铸铜 | ZCuZn16Si4 |

注：此为标准配置，根据用户要求可选用其他牌号的材质。

9.订货参数

①泵

a.输送介质及温度；

b.与泵相关的各个参数：流量、扬程、必需汽蚀余量、材料等；

c.泵的旋转方向（从动力端向泵看，泵逆或顺时针方向旋转）；

d.所需附件；

②电机：（由用户或供货商选择）

a.结构形式、防护等级、电压、频率、启动方式、环境温度、绝缘等级、所需附件；

b．用户自备电机:随合同提供配套电机的外形安装尺寸及其技术参数；

10.附件（另外收费）

1、振动测量仪

2、手动排气阀（不锈钢）

3、就地轴承温度测量装置

4、压力表及压力表接头部件

5、公用底座

6、其他

二．SG型泵产品外形及结构图

(1)常规型（从动力端向泵看，泵逆时针方向旋转）

(2)特殊型（从动力端向泵看，泵顺时针方向旋转）

SG型泵主要由泵体，泵盖，转子部件（叶轮，轴，轴承体等），密封环，联轴器；及其附件：水封管部件，冷却水管部件，泄漏水接收部件，地脚螺栓，联轴器罩，电机，公用底座等零部件组成。

SG型泵结构图：

1

1.泵体               5.叶轮            9.水封管部件

2.泵盖               6.轴套            10.冷却水管部件

3.轴                 7.填料压盖        11.泄漏水接收部件

4.密封环             8.轴承体部件      12.联轴器

三．SG型泵型谱图

四．SG型泵性能表

| 型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 | 配带电动机 |  | 效率η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮直径 | 泵口径 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pa | 功率 | 型号 |  |  |  | 进口 | 出口 |
|  | m3/h | m | r/min | KW | KW |  | % | m | mm | mm | mm |
| SGA400×300 | 1200 | 77 | 1480 | 293 | 400 | Y400-4 | 86 | 5.8 | 490 | 400 | 300 |
|  | 1530 | 70 |  | 324 |  |  | 90 | 6.7 |  |  |  |
|  | 1870 | 58 |  | 356 |  |  | 83 | 7.5 |  |  |  |
| SGB400×300 | 1200 | 58 | 1480 | 226 | 280 | Y355-4 | 84 | 3.8 | 435 | 400 | 300 |
|  | 1530 | 50 |  | 232 |  |  | 90 | 4.9 |  |  |  |
|  | 1870 | 38 |  | 233 |  |  | 83 | 6.7 |  |  |  |
| SGB400×300I | 1200 | 44 | 1480 | 175 | 220 | Y355M-4 | 82 | 4.9 | 390 | 400 | 300 |
|  | 1530 | 39 |  | 183 |  |  | 89 | 5 |  |  |  |
|  | 1870 | 32 |  | 192 |  |  | 85 | 5.2 |  |  |  |
| SGC400×350 | 1200 | 37 | 1480 | 144 | 200 | Y315L-4 | 84 | 4.6 | 375 | 400 | 350 |
|  | 1530 | 34 |  | 158 |  |  | 90 | 5.3 |  |  |  |
|  | 1870 | 26 |  | 160 |  |  | 83 | 7.8 |  |  |  |
| SGC400×350I | 1200 | 32 | 1480 | 126 | 160 | Y315L-4 | 83 | 4.1 | 355 | 400 | 350 |
|  | 1530 | 28 |  | 130 |  |  | 90 | 4.9 |  |  |  |
|  | 1870 | 22 |  | 135 |  |  | 83 | 6.4 |  |  |  |
| SGD400×350 | 1200 | 25 | 1480 | 100 | 132 | Y315-4 | 82 | 5.6 | 315 | 400 | 350 |
|  | 1530 | 22 |  | 102 |  |  | 90 | 6.2 |  |  |  |
|  | 1870 | 18 |  | 107 |  |  | 86 | 7.3 |  |  |  |
| SGE400×400 | 1200 | 19 | 1480 | 76 | 110 | Y315-4 | 82 | 5.6 | 295 | 400 | 400 |
|  | 1530 | 17 |  | 80 |  |  | 89 | 6.1 |  |  |  |
|  | 1720 | 14 |  | 79 |  |  | 83 | 7.8 |  |  |  |
| SGA400×300J | 800 | 35 | 990 | 89 | 132 | Y315L-6 | 86 | 3.1 | 490 | 400 | 300 |
|  | 1020 | 31 |  | 96 |  |  | 90 | 3.5 |  |  |  |
|  | 1250 | 26 |  | 107 |  |  | 83 | 3.9 |  |  |  |
| SGB400×300J | 800 | 26 | 990 | 67 | 90 | Y315M-6 | 84 | 2.5 | 435 | 400 | 300 |
|  | 1020 | 22 |  | 68 |  |  | 90 | 3 |  |  |  |
|  | 1250 | 17 |  | 70 |  |  | 83 | 3.8 |  |  |  |
| SGC400×350J | 800 | 17 | 990 | 44 | 75 | Y315S-6 | 84 | 2.8 | 375 | 400 | 350 |
|  | 1020 | 15 |  | 46 |  |  | 90 | 3 |  |  |  |
|  | 1250 | 12 |  | 49 |  |  | 83 | 3.6 |  |  |  |
| SGD400×350J | 800 | 11 | 990 | 29 | 37 | Y250M-6 | 82 | 2.8 | 315 | 400 | 350 |
|  | 1020 | 10 |  | 31 |  |  | 90 | 3.1 |  |  |  |
|  | 1250 | 8 |  | 32 |  |  | 86 | 3.9 |  |  |  |
| SGE400×400J | 800 | 9 | 990 | 24 | 30 | Y225M-6 | 82 | 2.8 | 295 | 400 | 400 |
|  | 1020 | 8 |  | 25 |  |  | 89 | 3 |  |  |  |
|  | 1150 | 6 |  | 23 |  |  | 83 | 3.9 |  |  |  |
| SGA500×400 | 2350 | 120 | 1480 | 894 | 1250 | Y500-4 | 86 | 9.3 | 615 | 500 | 400 |
|  | 3000 | 110 |  | 988 |  |  | 91 | 10.5 |  |  |  |
|  | 3650 | 91 |  | 1078 |  |  | 84 | 11.7 |  |  |  |
| SGB500×400 | 2350 | 90 | 1480 | 640 | 900 | Y450-4 | 90 | 5.8 | 545 | 500 | 400 |
|  | 3000 | 79 |  | 702 |  |  | 92 | 7.6 |  |  |  |
|  | 3650 | 59 |  | 699 |  |  | 84 | 10.5 |  |  |  |
| SGB500×400I | 2350 | 68 | 1480 | 518 | 710 | Y450-4 | 84 | 7.6 | 486 | 500 | 400 |
|  | 3000 | 61 |  | 560 |  |  | 89 | 7.8 |  |  |  |
|  | 3650 | 51 |  | 590 |  |  | 86 | 8.2 |  |  |  |
| SGC500×450 | 2350 | 58 | 1480 | 442 | 560 | Y400-4 | 84 | 7.2 | 470 | 500 | 450 |
|  | 3000 | 52 |  | 472 |  |  | 90 | 8.5 |  |  |  |
|  | 3650 | 40 |  | 468 |  |  | 85 | 12.2 |  |  |  |
| SGC500×450I | 2350 | 50 | 1480 | 381 | 500 | Y400-4 | 84 | 6.4 | 445 | 500 | 450 |
|  | 3000 | 45 |  | 409 |  |  | 90 | 7.7 |  |  |  |
|  | 3650 | 35 |  | 414 |  |  | 84 | 10 |  |  |  |
| SGD500×450 | 2350 | 39 | 1480 | 301 | 400 | Y400-4 | 83 | 8.7 | 395 | 500 | 450 |
|  | 3000 | 35 |  | 318 |  |  | 90 | 9.6 |  |  |  |
|  | 3650 | 29 |  | 332 |  |  | 87 | 11.3 |  |  |  |
| SGE500×500 | 2350 | 30 | 1480 | 231 | 280 | Y355-4 | 83 | 8.7 | 370 | 500 | 500 |
|  | 3000 | 26 |  | 239 |  |  | 89 | 9.6 |  |  |  |
|  | 3360 | 22 |  | 240 |  |  | 84 | 12.2 |  |  |  |
| SGA500×400J | 1570 | 54 | 990 | 269 | 400 | Y400-6 | 86 | 4.2 | 615 | 500 | 400 |
|  | 2000 | 49 |  | 293 |  |  | 91 | 4.7 |  |  |  |
|  | 2440 | 41 |  | 325 |  |  | 84 | 5.2 |  |  |  |
| SGB500×400J | 1570 | 40 | 990 | 214 | 250 | Y355-6 | 80 | 2.9 | 545 | 500 | 400 |
|  | 2000 | 35 |  | 207 |  |  | 92 | 3.8 |  |  |  |
|  | 2440 | 24 |  | 199 |  |  | 80 | 5.3 |  |  |  |
| SGC500×450J | 1570 | 26 | 990 | 132 | 185 | Y355M-6 | 84 | 3.6 | 470 | 500 | 450 |
|  | 2000 | 23 |  | 139 |  |  | 90 | 4.3 |  |  |  |
|  | 2440 | 18 |  | 148 |  |  | 81 | 6.1 |  |  |  |
| SGD500×450J | 1570 | 18 | 990 | 93 | 132 | Y315L-6 | 83 | 4.4 | 395 | 500 | 450 |
|  | 2000 | 16 |  | 97 |  |  | 90 | 4.8 |  |  |  |
|  | 2440 | 13 |  | 99 |  |  | 87 | 5.7 |  |  |  |
| SGE500×500J | 1570 | 13 | 990 | 67 | 90 | Y315M-6 | 83 | 4.4 | 370 | 500 | 500 |
|  | 2000 | 12 |  | 73 |  |  | 89 | 4.8 |  |  |  |
|  | 2250 | 10 |  | 73 |  |  | 84 | 6.1 |  |  |  |
| SGA600×450 | 3330 | 151 | 1480 | 1575 | 2240 | Y630-4 | 87 | 11.6 | 690 | 600 | 450 |
|  | 4200 | 138 |  | 1736 |  |  | 91 | 13.1 |  |  |  |
|  | 5130 | 114 |  | 1897 |  |  | 84 | 14.7 |  |  |  |
| SGB600×450 | 3330 | 112 | 1480 | 1129 | 1400 | Y500-4 | 90 | 7.2 | 610 | 600 | 450 |
|  | 4200 | 99 |  | 1232 |  |  | 92 | 9.5 |  |  |  |
|  | 5130 | 74 |  | 1232 |  |  | 84 | 13.1 |  |  |  |
| SGB600×450I | 3330 | 85 | 1480 | 918 | 1250 | Y500-4 | 84 | 7.7 | 540 | 600 | 450 |
|  | 4200 | 76 |  | 977 |  |  | 89 | 8.1 |  |  |  |
|  | 5130 | 64 |  | 1040 |  |  | 86 | 9.3 |  |  |  |
| SGC600×500 | 3330 | 72 | 1480 | 769 | 1000 | Y500-4 | 85 | 9 | 525 | 600 | 500 |
|  | 4200 | 66 |  | 839 |  |  | 90 | 10.4 |  |  |  |
|  | 5130 | 50 |  | 832 |  |  | 84 | 15 |  |  |  |
| SGC600×500I | 3330 | 64 | 1480 | 691 | 900 | Y450-4 | 84 | 8 | 498 | 600 | 500 |
|  | 4200 | 56 |  | 712 |  |  | 90 | 9.6 |  |  |  |
|  | 5130 | 44 |  | 732 |  |  | 84 | 12.5 |  |  |  |
| SGD600×500 | 3330 | 49 | 1480 | 529 | 710 | Y450-4 | 84 | 11 | 440 | 600 | 500 |
|  | 4200 | 44 |  | 560 |  |  | 90 | 12 |  |  |  |
|  | 5130 | 36 |  | 578 |  |  | 87 | 15.3 |  |  |  |
| SGE600×600 | 3330 | 37 | 1480 | 400 | 500 | Y400-4 | 84 | 11 | 415 | 600 | 600 |
|  | 4200 | 33 |  | 424 |  |  | 89 | 12 |  |  |  |
|  | 4720 | 27 |  | 413 |  |  | 84 | 15.3 |  |  |  |
| SGA600×450J | 2220 | 68 | 990 | 473 | 710 | Y500-6 | 87 | 5.2 | 690 | 600 | 450 |
|  | 2800 | 62 |  | 520 |  |  | 91 | 5.9 |  |  |  |
|  | 3430 | 51 |  | 567 |  |  | 84 | 6.6 |  |  |  |
| SGB600×450J | 2220 | 50 | 990 | 336 | 450 | Y450-6 | 90 | 3.6 | 610 | 600 | 450 |
|  | 2800 | 44 |  | 365 |  |  | 92 | 4.8 |  |  |  |
|  | 3430 | 33 |  | 367 |  |  | 84 | 6.6 |  |  |  |
| SGC600×500J | 2220 | 32 | 990 | 228 | 315 | Y400-6 | 85 | 4.5 | 525 | 600 | 500 |
|  | 2800 | 29 |  | 246 |  |  | 90 | 5.2 |  |  |  |
|  | 3430 | 22 |  | 245 |  |  | 84 | 7.5 |  |  |  |
| SGD600×500J | 2220 | 22 | 990 | 158 | 200 | Y355-6 | 84 | 5.5 | 440 | 600 | 500 |
|  | 2800 | 20 |  | 170 |  |  | 90 | 6 |  |  |  |
|  | 3430 | 16 |  | 172 |  |  | 87 | 7.7 |  |  |  |
| SGE600×600J | 2220 | 17 | 990 | 122 | 160 | Y315M-6 | 84 | 5.5 | 415 | 600 | 600 |
|  | 2800 | 15 |  | 129 |  |  | 89 | 6 |  |  |  |
|  | 3160 | 12 |  | 123 |  |  | 84 | 7.7 |  |  |  |
| SGA700×500 | 4740 | 112 | 990 | 1644 | 2240 | Y710-6 | 88 | 8.6 | 880 | 700 | 500 |
|  | 6000 | 102 |  | 1833 |  |  | 91 | 9.7 |  |  |  |
|  | 7300 | 84 |  | 1966 |  |  | 85 | 10.9 |  |  |  |
| SGB700×500 | 4740 | 83 | 990 | 1191 | 1600 | Y630-6 | 90 | 5.4 | 785 | 700 | 500 |
|  | 6000 | 73 |  | 1297 |  |  | 92 | 7.1 |  |  |  |
|  | 7300 | 55 |  | 1287 |  |  | 85 | 9.7 |  |  |  |
| SGB700×500I | 4740 | 63 | 990 | 957 | 1400 | Y560-4 | 85 | 9.6 | 700 | 700 | 500 |
|  | 6000 | 57 |  | 1036 |  |  | 90 | 9.7 |  |  |  |
|  | 7300 | 47 |  | 1075 |  |  | 87 | 10.2 |  |  |  |
| SGC700×600 | 4740 | 53 | 990 | 796 | 1000 | Y500-6 | 86 | 6.6 | 675 | 700 | 600 |
|  | 6000 | 49 |  | 880 |  |  | 91 | 7.8 |  |  |  |
|  | 7300 | 37 |  | 867 |  |  | 85 | 11.3 |  |  |  |
| SGC700×600I | 4740 | 47 | 990 | 714 | 900 | Y500-6 | 85 | 5.9 | 640 | 700 | 600 |
|  | 6000 | 41 |  | 745 |  |  | 90 | 7.1 |  |  |  |
|  | 7300 | 32 |  | 749 |  |  | 85 | 9.2 |  |  |  |
| SGD700×600 | 4740 | 36 | 990 | 554 | 710 | Y500-6 | 84 | 8.1 | 570 | 700 | 600 |
|  | 6000 | 32 |  | 581 |  |  | 90 | 8.9 |  |  |  |
|  | 7300 | 27 |  | 610 |  |  | 88 | 10.5 |  |  |  |
| SGE700×700 | 4740 | 28 | 990 | 425 | 500 | Y450-6 | 85 | 8.1 | 530 | 700 | 700 |
|  | 6000 | 24 |  | 436 |  |  | 90 | 8.9 |  |  |  |
|  | 6710 | 20 |  | 430 |  |  | 85 | 11.3 |  |  |  |
| SGA700×500J | 3550 | 63 | 742 | 693 | 1000 | Y560-8 | 88 | 4.8 | 880 | 700 | 500 |
|  | 4500 | 57 |  | 768 |  |  | 91 | 5.4 |  |  |  |
|  | 5470 | 47 |  | 824 |  |  | 85 | 6.2 |  |  |  |
| SGB700×500J | 3550 | 47 | 742 | 505 | 630 | Y500-8 | 90 | 3.7 | 785 | 700 | 500 |
|  | 4500 | 41 |  | 546 |  |  | 92 | 4.7 |  |  |  |
|  | 5470 | 31 |  | 544 |  |  | 85 | 6.3 |  |  |  |
| SGC700×600J | 3550 | 30 | 742 | 337 | 450 | Y450-8 | 86 | 4 | 675 | 700 | 600 |
|  | 4500 | 27 |  | 364 |  |  | 91 | 4.7 |  |  |  |
|  | 5470 | 21 |  | 368 |  |  | 85 | 6.8 |  |  |  |
| SGD700×600J | 3550 | 20 | 742 | 230 | 315 | Y450-8 | 84 | 4.9 | 570 | 700 | 600 |
|  | 4500 | 18 |  | 245 |  |  | 90 | 5.3 |  |  |  |
|  | 5470 | 15 |  | 254 |  |  | 88 | 6.3 |  |  |  |
| SGE700×700J | 3550 | 16 | 742 | 182 | 220 | Y400-8 | 85 | 4.9 | 530 | 700 | 700 |
|  | 4500 | 13 |  | 177 |  |  | 90 | 5.3 |  |  |  |
|  | 5030 | 11 |  | 177 |  |  | 85 | 6.8 |  |  |  |
| SGA800×600 | 6500 | 138 | 990 | 2778 | 4000 | Y800-6 | 88 | 10.6 | 980 | 800 | 600 |
|  | 8200 | 126 |  | 3060 |  |  | 92 | 12 |  |  |  |
|  | 10000 | 104 |  | 3334 |  |  | 85 | 13.4 |  |  |  |
| SGB800×600 | 6500 | 102 | 990 | 1985 | 2500 | Y710-6 | 91 | 6.7 | 870 | 800 | 600 |
|  | 8200 | 90 |  | 2162 |  |  | 93 | 8.8 |  |  |  |
|  | 10000 | 68 |  | 2180 |  |  | 85 | 12 |  |  |  |
| SGB800×600I | 6500 | 78 | 990 | 1625 | 2240 | Y710-6 | 85 | 8.8 | 778 | 800 | 600 |
|  | 8200 | 70 |  | 1738 |  |  | 90 | 8.9 |  |  |  |
|  | 10000 | 58 |  | 1817 |  |  | 87 | 9.3 |  |  |  |
| SGC800×700 | 6500 | 66 | 990 | 1359 | 1800 | Y630-6 | 86 | 8.2 | 750 | 800 | 700 |
|  | 8200 | 60 |  | 1473 |  |  | 91 | 9.6 |  |  |  |
|  | 10000 | 46 |  | 1475 |  |  | 85 | 14 |  |  |  |
| SGC800×700I | 6500 | 58 | 990 | 1209 | 1600 | Y630-6 | 85 | 7.3 | 710 | 800 | 700 |
|  | 8200 | 51 |  | 1252 |  |  | 91 | 8.8 |  |  |  |
|  | 10000 | 40 |  | 1282 |  |  | 85 | 11.4 |  |  |  |
| SGD800×700 | 6500 | 45 | 990 | 938 | 1250 | Y560-6 | 85 | 10 | 630 | 800 | 700 |
|  | 8200 | 40 |  | 982 |  |  | 91 | 11 |  |  |  |
|  | 10000 | 33 |  | 1022 |  |  | 88 | 13 |  |  |  |
| SGE800×800 | 6500 | 34 | 990 | 709 | 900 | Y500-6 | 85 | 10 | 590 | 800 | 800 |
|  | 8200 | 30 |  | 745 |  |  | 90 | 11 |  |  |  |
|  | 9200 | 25 |  | 737 |  |  | 85 | 14 |  |  |  |
| SGA800×600J | 4870 | 78 | 742 | 1176 | 1600 | Y630-8 | 88 | 6.0 | 980 | 800 | 600 |
|  | 6150 | 71 |  | 1293 |  |  | 92 | 6.8 |  |  |  |
|  | 7500 | 58 |  | 1395 |  |  | 85 | 7.5 |  |  |  |
| SGB800×600J | 4870 | 57 | 742 | 831 | 1120 | Y630-8 | 91 | 4.1 | 870 | 800 | 600 |
|  | 6150 | 50 |  | 901 |  |  | 93 | 4.7 |  |  |  |
|  | 7500 | 38 |  | 914 |  |  | 85 | 5.4 |  |  |  |
| SGC800×700J | 4870 | 37 | 742 | 571 | 800 | Y560-8 | 86 | 4.5 | 750 | 800 | 700 |
|  | 6150 | 34 |  | 626 |  |  | 91 | 4.9 |  |  |  |
|  | 7500 | 26 |  | 640 |  |  | 83 | 5.9 |  |  |  |
| SGD800×700J | 4870 | 25 | 742 | 390 | 500 | Y500-8 | 85 | 5 | 630 | 800 | 700 |
|  | 6150 | 22 |  | 405 |  |  | 91 | 5.2 |  |  |  |
|  | 7500 | 18 |  | 418 |  |  | 88 | 5.7 |  |  |  |
| SGE800×800J | 4870 | 19 | 742 | 297 | 400 | Y450-8 | 85 | 6 | 590 | 800 | 800 |
|  | 6150 | 17 |  | 317 |  |  | 90 | 6.6 |  |  |  |
|  | 6900 | 14 |  | 310 |  |  | 85 | 8.5 |  |  |  |
| SGA900×700 | 7600 | 104 | 742 | 2448 | 3550 | Y800-8 | 88 | 8.7 | 1140 | 900 | 700 |
|  | 9600 | 95 |  | 2701 |  |  | 92 | 9.9 |  |  |  |
|  | 11700 | 79 |  | 2963 |  |  | 85 | 11.2 |  |  |  |
| SGB900×700 | 7600 | 77 | 742 | 1752 | 2240 | Y710-8 | 91 | 5.5 | 1010 | 900 | 700 |
|  | 9600 | 68 |  | 1913 |  |  | 93 | 7.3 |  |  |  |
|  | 11700 | 51 |  | 1913 |  |  | 85 | 9.9 |  |  |  |
| SGB900×700I | 7600 | 59 | 742 | 1438 | 2000 | Y710-8 | 85 | 7.3 | 902 | 900 | 700 |
|  | 9600 | 53 |  | 1541 |  |  | 90 | 7.4 |  |  |  |
|  | 11700 | 44 |  | 1612 |  |  | 87 | 7.7 |  |  |  |
| SGC900×800 | 7600 | 50 | 742 | 1204 | 1600 | Y630-8 | 86 | 6.8 | 870 | 900 | 800 |
|  | 9600 | 45 |  | 1294 |  |  | 91 | 7.9 |  |  |  |
|  | 11700 | 35 |  | 1313 |  |  | 85 | 11.5 |  |  |  |
| SGC900×800I | 7600 | 44 | 742 | 1072 | 1600 | Y630-8 | 85 | 6 | 824 | 900 | 800 |
|  | 9600 | 39 |  | 1121 |  |  | 91 | 7.3 |  |  |  |
|  | 11700 | 30 |  | 1125 |  |  | 85 | 9.4 |  |  |  |
| SGD900×800 | 7600 | 34 | 742 | 838 | 1120 | Y630-8 | 84 | 8.2 | 730 | 900 | 800 |
|  | 9600 | 30 |  | 862 |  |  | 91 | 9 |  |  |  |
|  | 11700 | 25 |  | 906 |  |  | 88 | 10.7 |  |  |  |
| SGE900×900 | 7600 | 26 | 742 | 633 | 800 | Y560-8 | 85 | 8.2 | 685 | 900 | 900 |
|  | 9600 | 23 |  | 669 |  |  | 90 | 9 |  |  |  |
|  | 10760 | 19 |  | 655 |  |  | 85 | 11.5 |  |  |  |
| SGA1000×800 | 9500 | 121 | 742 | 3560 | 5000 | Y900-8 | 88 | 10.1 | 1225 | 1000 | 800 |
|  | 12000 | 110 |  | 3910 |  |  | 92 | 11.5 |  |  |  |
|  | 14640 | 91 |  | 4221 |  |  | 86 | 12.8 |  |  |  |
| SGB1000×800 | 9500 | 90 | 742 | 2560 | 3550 | Y800-8 | 91 | 6.4 | 1090 | 1000 | 800 |
|  | 12000 | 79 |  | 2778 |  |  | 93 | 8.4 |  |  |  |
|  | 14640 | 60 |  | 2783 |  |  | 86 | 11.5 |  |  |  |
| SGB1000×800I | 9500 | 68 | 742 | 2047 | 2800 | Y800-8 | 86 | 8.4 | 972 | 1000 | 800 |
|  | 12000 | 61 |  | 2216 |  |  | 90 | 8.5 |  |  |  |
|  | 14640 | 51 |  | 2312 |  |  | 88 | 8.9 |  |  |  |
| SGC1000×900 | 9500 | 58 | 742 | 1726 | 2240 | Y710-8 | 87 | 7.8 | 940 | 1000 | 900 |
|  | 12000 | 53 |  | 1905 |  |  | 91 | 9.2 |  |  |  |
|  | 14640 | 40 |  | 1877 |  |  | 85 | 13.4 |  |  |  |
| SGC1000×900I | 9500 | 51 | 742 | 1535 | 1800 | Y710-8 | 86 | 7 | 886 | 1000 | 900 |
|  | 12000 | 45 |  | 1617 |  |  | 91 | 8.5 |  |  |  |
|  | 14640 | 35 |  | 1623 |  |  | 86 | 10.9 |  |  |  |
| SGD1000×900 | 9500 | 39 | 742 | 1188 | 1600 | Y630-8 | 85 | 9.6 | 790 | 1000 | 900 |
|  | 12000 | 35 |  | 1258 |  |  | 91 | 10.5 |  |  |  |
|  | 14640 | 29 |  | 1315 |  |  | 88 | 12.4 |  |  |  |
| SGE1000×1000 | 9500 | 30 | 742 | 903 | 1120 | Y630-8 | 86 | 9.6 | 740 | 1000 | 1000 |
|  | 12000 | 26 |  | 945 |  |  | 90 | 10.5 |  |  |  |
|  | 13470 | 22 |  | 939 |  |  | 86 | 13.4 |  |  |  |
| SGA1000×800J | 7550 | 77 | 590 | 1800 | 2500 | Y800-10 | 88 | 6.4 | 1225 | 1000 | 800 |
|  | 9540 | 70 |  | 1978 |  |  | 92 | 6.5 |  |  |  |
|  | 11640 | 58 |  | 2139 |  |  | 86 | 8.1 |  |  |  |
| SGB1000×800J | 7550 | 57 | 590 | 1289 | 1600 | Y710-10 | 91 | 4.3 | 1090 | 1000 | 800 |
|  | 9540 | 50 |  | 1398 |  |  | 93 | 5.6 |  |  |  |
|  | 11640 | 38 |  | 1402 |  |  | 86 | 7.7 |  |  |  |
| SGC1000×900J | 7550 | 37 | 590 | 875 | 1120 | Y630-10 | 87 | 5.2 | 940 | 1000 | 900 |
|  | 9540 | 33 |  | 943 |  |  | 91 | 6.2 |  |  |  |
|  | 11640 | 25 |  | 933 |  |  | 85 | 9 |  |  |  |
| SGD1000×900J | 7550 | 25 | 590 | 605 | 800 | Y560-10 | 85 | 6.4 | 790 | 1000 | 900 |
|  | 9540 | 22 |  | 628 |  |  | 91 | 7 |  |  |  |
|  | 11640 | 18 |  | 649 |  |  | 88 | 8.3 |  |  |  |
| SGE1000×1000J | 7550 | 19 | 590 | 455 | 560 | Y500-10 | 86 | 6.4 | 740 | 1000 | 1000 |
|  | 9540 | 16 |  | 462 |  |  | 90 | 7 |  |  |  |
|  | 10700 | 14 |  | 475 |  |  | 86 | 9 |  |  |  |
| SGA1100×900 | 11100 | 99 | 590 | 3365 | 4500 | Y900-10 | 89 | 8.9 | 1390 | 1100 | 900 |
|  | 14000 | 90 |  | 3692 |  |  | 93 | 10 |  |  |  |
|  | 17070 | 74 |  | 4003 |  |  | 86 | 11.2 |  |  |  |
| SGB1100×900 | 11100 | 73 | 590 | 2426 | 3150 | Y900-10 | 91 | 5.6 | 1235 | 1100 | 900 |
|  | 14000 | 64 |  | 2625 |  |  | 93 | 7.4 |  |  |  |
|  | 17070 | 49 |  | 2650 |  |  | 86 | 10 |  |  |  |
| SGB1100×900I | 11100 | 56 | 590 | 1970 | 2500 | Y800-10 | 86 | 8.4 | 1105 | 1100 | 900 |
|  | 14000 | 50 |  | 2119 |  |  | 90 | 8.5 |  |  |  |
|  | 17070 | 42 |  | 2220 |  |  | 88 | 8.9 |  |  |  |
| SGC1100×1000 | 11100 | 47 | 590 | 1634 | 2240 | Y800-10 | 87 | 6.8 | 1065 | 1100 | 1000 |
|  | 14000 | 43 |  | 1783 |  |  | 92 | 8 |  |  |  |
|  | 17070 | 33 |  | 1785 |  |  | 86 | 11.7 |  |  |  |
| SGC1100×1000I | 11100 | 42 | 590 | 1477 | 1800 | Y710-10 | 86 | 6.1 | 1010 | 1100 | 1000 |
|  | 14000 | 37 |  | 1568 |  |  | 90 | 7.4 |  |  |  |
|  | 17070 | 29 |  | 1569 |  |  | 86 | 9.5 |  |  |  |
| SGD1100×1000 | 11100 | 32 | 590 | 1139 | 1400 | Y630-10 | 85 | 8.4 | 895 | 1100 | 1000 |
|  | 14000 | 29 |  | 1216 |  |  | 91 | 9.2 |  |  |  |
|  | 17070 | 24 |  | 1254 |  |  | 89 | 10.9 |  |  |  |
| SGE1100×1100 | 11100 | 24 | 590 | 844 | 1120 | Y630-10 | 86 | 8.4 | 840 | 1100 | 1100 |
|  | 14000 | 22 |  | 933 |  |  | 90 | 9.2 |  |  |  |
|  | 15700 | 18 |  | 895 |  |  | 86 | 11.7 |  |  |  |
| SGA1200×900 | 13080 | 110 | 590 | 4405 | 6300 | Y1000-10 | 89 | 9.9 | 1470 | 1200 | 900 |
|  | 16500 | 100 |  | 4887 |  |  | 92 | 11.2 |  |  |  |
|  | 20120 | 83 |  | 5291 |  |  | 86 | 12.7 |  |  |  |
| SGB1200×900 | 13080 | 82 | 590 | 3177 | 4000 | Y900-10 | 92 | 6.3 | 1305 | 1200 | 900 |
|  | 16500 | 72 |  | 3444 |  |  | 94 | 8.2 |  |  |  |
|  | 20120 | 54 |  | 3443 |  |  | 86 | 11.2 |  |  |  |
| SGB1200×900I | 13080 | 62 | 590 | 2570 | 3550 | Y900-10 | 86 | 7.3 | 1168 | 1200 | 900 |
|  | 16500 | 56 |  | 2798 |  |  | 90 | 7.4 |  |  |  |
|  | 20120 | 46 |  | 2866 |  |  | 88 | 7.9 |  |  |  |
| SGC1200×1000 | 13080 | 53 | 590 | 2171 | 2800 | Y800-10 | 87 | 7.7 | 1125 | 1200 | 1000 |
|  | 16500 | 48 |  | 2346 |  |  | 92 | 9 |  |  |  |
|  | 20120 | 37 |  | 2359 |  |  | 86 | 13 |  |  |  |
| SGC1200×1000I | 13080 | 46 | 590 | 1906 | 2500 | Y800-10 | 86 | 6.8 | 1065 | 1200 | 1000 |
|  | 16500 | 41 |  | 2026 |  |  | 91 | 8.2 |  |  |  |
|  | 20120 | 32 |  | 2040 |  |  | 86 | 10.6 |  |  |  |
| SGD1200×1000 | 13080 | 36 | 590 | 1510 | 2000 | Y710-10 | 85 | 9.3 | 945 | 1200 | 1000 |
|  | 16500 | 32 |  | 1564 |  |  | 92 | 10.3 |  |  |  |
|  | 20120 | 26 |  | 1602 |  |  | 89 | 12.1 |  |  |  |
| SGE1200×1200 | 13080 | 27 | 590 | 1119 | 1400 | Y630-10 | 86 | 9.3 | 885 | 1200 | 1200 |
|  | 16500 | 24 |  | 1186 |  |  | 91 | 10.3 |  |  |  |
|  | 18500 | 20 |  | 1172 |  |  | 86 | 13.1 |  |  |  |
| SGA1200×900J | 10980 | 77 | 495 | 2589 | 3550 | Y1000-12 | 89 | 7.0 | 1470 | 1200 | 900 |
|  | 13840 | 70 |  | 2870 |  |  | 92 | 7.9 |  |  |  |
|  | 16880 | 58 |  | 3102 |  |  | 86 | 8.9 |  |  |  |
| SGB1200×900J | 10980 | 58 | 495 | 1886 | 2500 | Y900-12 | 92 | 4.7 | 1305 | 1200 | 900 |
|  | 13840 | 51 |  | 2046 |  |  | 94 | 6.1 |  |  |  |
|  | 16880 | 38 |  | 2032 |  |  | 86 | 8.3 |  |  |  |
| SGC1200×1000J | 10980 | 37 | 495 | 1272 | 1800 | Y800-12 | 87 | 5.7 | 1125 | 1200 | 1000 |
|  | 13840 | 34 |  | 1394 |  |  | 92 | 6.7 |  |  |  |
|  | 16880 | 26 |  | 1391 |  |  | 86 | 9.6 |  |  |  |
| SGD1200×1000J | 10980 | 25 | 495 | 880 | 1120 | Y710-12 | 85 | 6.9 | 945 | 1200 | 1000 |
|  | 13840 | 23 |  | 943 |  |  | 92 | 7.6 |  |  |  |
|  | 16880 | 18 |  | 930 |  |  | 89 | 9 |  |  |  |
| SGE1200×1200J | 10980 | 19 | 495 | 661 | 900 | Y630-12 | 86 | 6.9 | 885 | 1200 | 1200 |
|  | 13840 | 17 |  | 705 |  |  | 91 | 7.6 |  |  |  |
|  | 15520 | 14 |  | 688 |  |  | 86 | 9.7 |  |  |  |
| SGB1400×1000 | 19030 | 105 | 590 | 5918 | 7100 | Y1000-10 | 92 | 8 | 1480 | 1400 | 1000 |
|  | 24000 | 92 |  | 6401 |  |  | 94 | 10.5 |  |  |  |
|  | 29280 | 70 |  | 6494 |  |  | 86 | 14.4 |  |  |  |
| SGB1400×1000I | 19030 | 80 | 590 | 4824 | 6300 | Y1000-10 | 86 | 8.2 | 1322 | 1400 | 1000 |
|  | 24000 | 72 |  | 5175 |  |  | 91 | 8.3 |  |  |  |
|  | 29280 | 60 |  | 5007 |  |  | 88 | 8.8 |  |  |  |
| SGC1400×1200 | 19030 | 68 | 590 | 4053 | 5600 | Y1000-10 | 87 | 9.8 | 1275 | 1400 | 1200 |
|  | 24000 | 62 |  | 4407 |  |  | 92 | 11.5 |  |  |  |
|  | 29280 | 47 |  | 4412 |  |  | 85 | 16 |  |  |  |
| SGC1400×1200I | 19030 | 60 | 590 | 3576 | 4500 | Y900-10 | 87 | 8.8 | 1208 | 1400 | 1200 |
|  | 24000 | 52 |  | 3737 |  |  | 91 | 10.5 |  |  |  |
|  | 29280 | 41 |  | 3760 |  |  | 87 | 13.7 |  |  |  |
| SGD1400×1200 | 19030 | 46 | 590 | 2806 | 3550 | Y900-10 | 85 | 12 | 1070 | 1400 | 1200 |
|  | 24000 | 41 |  | 2915 |  |  | 92 | 13 |  |  |  |
|  | 29280 | 34 |  | 3048 |  |  | 89 | 16 |  |  |  |
| SGE1400×1400 | 19030 | 35 | 590 | 2086 | 2800 | Y800-10 | 87 | 12 | 1000 | 1400 | 1400 |
|  | 24000 | 31 |  | 2228 |  |  | 91 | 13 |  |  |  |
|  | 26950 | 25 |  | 2110 |  |  | 87 | 16 |  |  |  |
| SGA1400×1000J | 15960 | 100 | 495 | 4887 | 7100 |  | 89 | 8.9 | 1665 | 1400 | 1000 |
|  | 20130 | 91 |  | 5367 |  |  | 93 | 10.1 |  |  |  |
|  | 24560 | 75 |  | 5769 |  |  | 87 | 11.3 |  |  |  |
| SGB1400×1000J | 15960 | 74 | 495 | 3498 | 4500 | Y1000-12 | 92 | 5.9 | 1480 | 1400 | 1000 |
|  | 20130 | 65 |  | 3793 |  |  | 94 | 7.8 |  |  |  |
|  | 24560 | 45 |  | 3585 |  |  | 84 | 10.7 |  |  |  |
| SGC1400×1200J | 15960 | 48 | 495 | 2400 | 3150 | Y900-12 | 87 | 7.3 | 1275 | 1400 | 1200 |
|  | 20130 | 44 |  | 2623 |  |  | 92 | 8.5 |  |  |  |
|  | 24560 | 33 |  | 2598 |  |  | 85 | 11.8 |  |  |  |
| SGD1400×1200J | 15960 | 32 | 495 | 1637 | 2240 | Y800-12 | 85 | 8.9 | 1070 | 1400 | 1200 |
|  | 20130 | 29 |  | 1729 |  |  | 92 | 9.6 |  |  |  |
|  | 24560 | 24 |  | 1805 |  |  | 89 | 11.8 |  |  |  |
| SGE1400×1400J | 15960 | 25 | 495 | 1250 | 1600 | Y800-12 | 87 | 8.9 | 1000 | 1400 | 1400 |
|  | 20130 | 22 |  | 1326 |  |  | 91 | 9.6 |  |  |  |
|  | 22600 | 18 |  | 1274 |  |  | 87 | 11.8 |  |  |  |
| SGB1600×1200 | 26000 | 102 | 495 | 7855 | 10000 |  | 92 | 8.2 | 1740 | 1600 | 1200 |
|  | 32800 | 90 |  | 8558 |  |  | 94 | 10.8 |  |  |  |
|  | 40000 | 62 |  | 8045 |  |  | 84 | 14.8 |  |  |  |
| SGC1600×1400 | 26000 | 66 | 495 | 5314 | 7100 |  | 88 | 10.1 | 1500 | 1600 | 1400 |
|  | 32800 | 60 |  | 5829 |  |  | 92 | 11.8 |  |  |  |
|  | 40000 | 46 |  | 5899 |  |  | 85 | 17.2 |  |  |  |
| SGD1600×1400 | 26000 | 45 | 495 | 3707 | 5000 | Y1000-12 | 86 | 12.3 | 1260 | 1600 | 1400 |
|  | 32800 | 40 |  | 3886 |  |  | 92 | 13.5 |  |  |  |
|  | 40000 | 33 |  | 3997 |  |  | 90 | 16 |  |  |  |
| SGE1600×1600 | 26000 | 34 | 495 | 2801 | 3550 | Y1000-12 | 86 | 12 | 1180 | 1600 | 1600 |
|  | 32800 | 30 |  | 2947 |  |  | 91 | 13 |  |  |  |
|  | 36800 | 25 |  | 2882 |  |  | 87 | 17 |  |  |  |
| SGA1600×1200J | 22320 | 102 | 425 | 6893 | 10000 |  | 90 | 9.6 | 1960 | 1600 | 1200 |
|  | 28160 | 93 |  | 7674 |  |  | 93 | 10.8 |  |  |  |
|  | 34340 | 77 |  | 8282 |  |  | 87 | 12.2 |  |  |  |
| SGB1600×1200J | 22320 | 75 | 425 | 4958 | 6300 |  | 92 | 6.3 | 1740 | 1600 | 1200 |
|  | 28160 | 66 |  | 5388 |  |  | 94 | 8.3 |  |  |  |
|  | 34340 | 46 |  | 5124 |  |  | 84 | 11.3 |  |  |  |
| SGC1600×1400J | 22320 | 49 | 425 | 3387 | 4500 |  | 88 | 7.7 | 1500 | 1600 | 1400 |
|  | 28160 | 44 |  | 3670 |  |  | 92 | 9 |  |  |  |
|  | 34340 | 34 |  | 3743 |  |  | 85 | 13 |  |  |  |
| SGD1600×1400J | 22320 | 33 | 425 | 2334 | 3150 |  | 86 | 9.4 | 1260 | 1600 | 1400 |
|  | 28160 | 29 |  | 2419 |  |  | 92 | 10.3 |  |  |  |
|  | 34340 | 24 |  | 2495 |  |  | 90 | 12.2 |  |  |  |
| SGE1600×1600J | 22320 | 25 | 425 | 1768 | 2240 |  | 86 | 9.2 | 1180 | 1600 | 1600 |
|  | 28160 | 22 |  | 1855 |  |  | 91 | 9.9 |  |  |  |
|  | 31600 | 18 |  | 1782 |  |  | 87 | 13 |  |  |  |

备注：①上述泵型可用于更低转速；如需其他参数的该型泵请咨询长沙福斯水泵泵业有限公司；

②版本升级后，以升级后泵的性能参数为准，恕不另行通知；

③该型中开泵样本仅供我公司用户使用，未经我方书面许可，不可复制、传递以及透露给第三方，亦不可误作其他用途；否则将追究相关法律责任。