TKX(S)/LKX(S)/ LBX(S)立式斜流泵

安装使用说明书

长沙福斯水泵泵业有限公司

一.概述

TKX（S）、LKX（S）、LBX（S）型立式斜流泵，是我公司二十世纪八十年代引进美国I—R公司的先进技术而发展起来的新产品，适合作大型火电站和核电站的循环泵，作冶金、城市和农田给排水和工矿工程泵，用来输送55℃以下的清水、雨水、污水以及海水。

参数范围：流量Q：0.20～25 m3/s     扬程H：3～60 m

以上范围的泵均可在我厂的测试中心（全国最大）进行实型泵试验。

二.产品特征

- 安全可靠，使用寿命长。

- 泵效率高，其效率在85～90之间，且高效区域较宽。

- 轴功率曲线较平缓，泵在运行中不易出现因偏移工况而超功率现象。

- 泵的汽蚀性能好。

- 体积小，占地面积小，进水流道易施工。

- 结构合理，装拆方便，容易维修。

三.型号说明    例80 LKXC — 20A

80--泵的吐出口径（吋，即2000/25=80）

L-- 表示立式斜流泵，T表示叶片可调;

K-- 表示泵转子可抽出，B表示转子不可抽;

X-- 表示泵吐出口在基础层之下，S表示吐出口在基础层之上;

C-- 泵的设计顺序;

20--泵设计点扬程;

A--表示叶轮经过切割。

四.结构型式

- 安装方式（见外型图）：

单基础：电机与泵直联安装在一个基础层上，吐出口可在基础层之下，也可在基础层之上。双基础：电机与泵安装在各自的基础层之上，吐出口在泵基础层之上。

- 泵的下部浸没在水中，吸入形式为垂直向下的喇叭口吸入，吸入水池为湿坑式，也可根据要求设计成干坑式。

- 泵的转子部件（由叶轮、导叶体、轴等组成）分为可抽和不可抽。

- 叶轮的叶片可做成不可调、半调、全调形式。

- 泵的轴承可选用赛龙轴承或橡胶轴承两种，选用赛龙轴承时，无须外接水润滑，选用橡胶轴承时，泵轴设有保护套管，内充清洁压力水。

- 泵的轴向推力由电机承受，也有部分小型泵轴向推力由泵自身承受。

- 泵叶轮通常为一级，根据需要也可设计成多级泵。

五.主要零件材质：

| 零件 | 叶轮 | 吸入喇叭口 | 导叶体 | 外接管 | 吐出弯管 | 导流片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水 | ZG0Cr13Ni1 或ZG45 | HT200 | HT200 | Q235-A | Q235-A | Q235-A |
| 海水 | ZG0Cr18Ni12Mo2 或ZG0Cr13Ni4Mo | HT200Ni2Cr | HT200Ni2Cr | HT200Ni2Cr | HT200Ni2Cr | HT200Ni2Cr |
| 零件 | 电机支座 | 泵支撑板 | 轴 | 轴套 | 导轴承 |  |
| 清水 | Q235-A | Q235-A | 45 | 2Cr13 | 赛龙或耐磨橡胶 |  |
| 海水 | Q235-A | Q235-A | 0Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |  |  |

| 参数 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 |  | 效率 | 必需汽蚀余量 | 转动惯量GD2 | 轴向力 | 泵重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η |  |  | F正常t |  |
|  | m3/S | m | r/min | kW | kW |  | % | m | T.M2 | F(max)t | t |
| 12LBSA-40 | 0.18 | 40.4 | 980 | 102.0 | 160 | YLST355-6W | 70.0 | 5.10 | 0.043 | 3.8 6.3 | 6.1 |
|  | 0.24 | 38.0 |  | 111.8 |  |  | 79.0 | 5.30 |  |  |  |
|  | 0.29 | 34.5 |  | 121.8 |  |  | 81.0 | 6.70 |  |  |  |
| 12LBSA-44 | 0.21 | 44.0 | 1480 | 116.7 | 160 | YLST355-4 | 77.0 | 7.40 | 0.02 | 3.6 6.1 | 3.8 |
|  | 0.27 | 40.0 |  | 131.8 |  |  | 81.0 | 9.00 |  |  |  |
|  | 0.32 | 34.5 |  | 138.0 |  |  | 79.6 | 10.90 |  |  |  |
| 12LBSA-54 | 0.16 | 56.5 | 1480 | 113.4 | 185 | YKSL355-4W | 76.0 | 3.00 | 0.05 | 3 5 | 4.0 |
|  | 0.18 | 54.0 |  | 121.3 |  |  | 80.0 | 3.60 |  |  |  |
|  | 0.28 | 46.0 |  | 173.6 |  |  | 72.0 |  |  |  |  |
| 14LBSA-16 | 0.28 | 19.0 | 1480 | 64.7 | 90 | YLST280M-4 | 80.0 | 5.90 | 0.2 | 1.2 1.5 | 4.5 |
|  | 0.33 | 16.0 |  | 61.9 |  |  | 87.0 | 6.70 |  |  |  |
|  | 0.39 | 14.0 |  | 61.3 |  |  | 87.1 | 7.10 |  |  |  |
| 14LBSA-60 | 0.22 | 64.0 | 1480 | 181.9 | 250 | YKSL355-4W | 80.5 | 8.10 | 0.043 | 3.8 5 | 7.0 |
|  | 0.31 | 55.0 |  | 202.3 |  |  | 85.5 | 8.90 |  |  |  |
|  | 0.36 | 47.0 |  | 207.5 |  |  | 84.2 | 9.30 |  |  |  |
| 16LKXA-16 | 0.39 | 30.0 | 1480 | 84.0 | 112 | YLST355S-4 | 80.0 | 4.20 | 0.1 | 1.0 3.0 | 5.0 |
|  | 0.44 | 17.8 |  | 85.0 |  |  | 84.0 | 5.00 |  |  |  |
|  | 0.50 | 16.3 |  | 80.0 |  |  | 78.0 | 6.50 |  |  |  |
| 16LBSA-20 | 0.34 | 20.5 | 980 | 85.3 | 132 | YLST315L2-6 | 80.0 | 4.30 | 0.12 | 4.8 5.6 | 3.5 |
|  | 0.36 | 20.0 |  | 89.8 |  |  | 83.0 | 4.40 |  |  |  |
|  | 0.45 | 18.3 |  | 96.1 |  |  | 84.0 | 4.90 |  |  |  |
| 16LBSA-30 | 0.31 | 37.5 | 980 | 142.0 | 185 | YKKL355-6W | 79.0 | 5.10 | 0.15 | 1.5 2.5 | 4.8 |
|  | 0.36 | 33.0 |  | 142.4 |  |  | 82.0 | 5.70 |  |  |  |
|  | 0.40 | 30.0 |  | 146.2 |  |  | 81.0 | 6.50 |  |  |  |
| 16LBSA-45 | 0.35 | 47.4 | 980 | 196.2 | 250 | YKSL450-6 | 82.3 | 6.60 | 0.08 | 1.6 2.7 | 4.3 |
|  | 0.40 | 45.0 |  | 207.7 |  |  | 85.0 | 6.80 |  |  |  |
|  | 0.49 | 39.1 |  | 218.6 |  |  | 85.3 | 7.40 |  |  |  |
| 16LBSA-47 | 0.28 | 51.7 | 1480 | 189.5 | 250 | YKSL355-4W | 74.3 | 6.83 | 0.043 | 4.5 5.5 | 5.0 |
|  | 0.35 | 47.0 |  | 203.8 |  |  | 78.5 | 8.01 |  |  |  |
|  | 0.39 | 43.0 |  | 214.9 |  |  | 76.3 | 9.50 |  |  |  |
| 16LBSA-65 | 0.44 | 78.2 | 1480 | 399.4 | 500 | YKKL500-4 | 85.4 | 7.60 | 0.1 | 3 5 | 4.2 |
|  | 0.56 | 65.0 |  | 416.6 |  |  | 85.0 | 11.40 |  |  |  |
|  | 0.58 | 61.0 |  | 414.2 |  |  | 84.2 | 12.00 |  |  |  |
| 20LBSA-20 | 0.44 | 22.8 | 980 | 122.3 | 185 | YKSL355-6W | 81.3 | 4.88 | 0.25 | 5 6 | 5.5 |
|  | 0.56 | 20.0 |  | 129.9 |  |  | 83.9 | 5.38 |  |  |  |
|  | 0.67 | 15.6 |  | 139.6 |  |  | 73.1 | 7.78 |  |  |  |
| 20LBSA-28.8 | 0.63 | 30.4 | 980 | 225.7 | 355 | YKSL450-6W | 82.5 | 6.40 | 0.045 | 5 7.5 | 7.1 |
|  | 0.75 | 28.8 |  | 248.0 |  |  | 85.0 | 7.20 |  |  |  |
|  | 0.90 | 24.1 |  | 261.6 |  |  | 81.5 | 9.60 |  |  |  |
| 20LBSA-37 | 0.40 | 40.1 | 980 | 203.9 | 250 | YKSL400-6W | 77.2 | 5.00 | 0.06 | 3 5 | 6.5 |
|  | 0.50 | 37.0 |  | 218.9 |  |  | 82.9 | 5.82 |  |  |  |
|  | 0.60 | 32.5 |  | 235.6 |  |  | 81.3 | 7.09 |  |  |  |
| 20LBSA-51 | 0.44 | 56.6 | 980 | 301.3 | 500 | YKKL450-6 | 81.9 | 4.40 |  | 5 7 | 7.5 |
|  | 0.56 | 51.0 |  | 323.2 |  |  | 86.1 | 5.20 | 0.14 |  |  |
|  | 0.67 | 43.9 |  | 335.0 |  |  | 85.8 | 6.50 |  |  |  |
| 20LBSA-52 | 0.56 | 59.8 | 980 | 384.8 | 500 | YKKL450-6 | 84.7 | 5.10 | 0.16 | 4.5 6.5 | 7.5 |
|  | 0.69 | 52.0 |  | 410.0 |  |  | 86.4 | 7.80 |  |  |  |
|  | 0.81 | 45.0 |  | 418.4 |  |  | 85.0 | 8.80 |  |  |  |
| 24LKXC-10 | 0.64 | 12.0 | 742 | 89.8 | 110 | YLST315-8 | 83.9 | 4.18 | 0.12 | 6 8.2 | 8.5 |
|  | 0.76 | 10.0 |  | 83.3 |  |  | 87.2 | 4.18 |  |  |  |
|  | 0.83 | 8.0 |  | 74.5 |  |  | 82.5 | 4.18 |  |  |  |
| 24LBSA-12 | 0.69 | 14.1 | 980 | 117.0 | 160 | YKKL355-6W | 82.0 | 5.00 | 0.26 | 2.4 4.5 | 5.0 |
|  | 0.81 | 12.0 |  | 109.0 |  |  | 87.0 | 5.80 |  |  |  |
|  | 0.97 | 7.1 |  | 84.2 |  |  | 80.3 | 6.90 |  |  |  |
| 24LBSA-29 | 0.69 | 31.3 | 980 | 253.2 | 400 | YKSL450-6W | 84.2 | 6.80 | 0.25 | 5.5 8 | 8.0 |
|  | 0.83 | 29.0 |  | 269.4 |  |  | 88.0 | 7.60 |  |  |  |
|  | 0.97 | 24.8 |  | 278.0 |  |  | 85.1 | 9.40 |  |  |  |
| 24LBSA-32 | 0.63 | 34.0 | 743 | 263.7 | 355 | YLST450-8 | 79.0 | 6.70 | 0.26 | 7.5 9 | 7.5 |
|  | 0.75 | 31.6 |  | 283.4 |  |  | 82.0 | 7.60 |  |  |  |
|  | 0.90 | 27.0 |  | 302.1 |  |  | 79.0 | 9.60 |  |  |  |
| 24LBSA-40 | 0.83 | 46.8 | 742 | 449.6 | 630 | YKSL500-8 | 85.0 | 7.77 | 0.25 | 4.3 6.8 | 9.5 |
|  | 1.03 | 40.0 |  | 477.4 |  |  | 84.4 | 8.40 |  |  |  |
|  | 1.11 | 36.7 |  | 484.4 |  |  | 82.5 | 8.95 |  |  |  |
| 24LBSA-43 | 0.46 | 45.9 | 980 | 274.2 | 355 | YLBT400-6 | 74.8 |  |  | 2.1 2.9 | 7.5 |
|  | 0.57 | 43.0 |  | 291.3 |  |  | 82.4 | 6.30 | 0.06 |  |  |
|  | 0.68 | 38.8 |  | 314.4 |  |  | 82.8 | 7.44 |  |  |  |
| 24LKSA-52 | 0.35 | 60.0 | 1480 | 260.0 | 355 | YL450S2-4W | 79.0 | 7.70 | 0.035 | 4.6 7.3 | 6.5 |
|  | 0.47 | 52.0 |  | 290.0 |  |  | 83.0 | 9.40 |  |  |  |
|  | 0.56 | 42.5 |  | 297.0 |  |  | 78.5 | 11.80 |  |  |  |
| 24LBSA-67 | 0.80 | 76.9 | 980 | 745.7 | 1000 | YKSL560-6W | 84.9 | 6.60 | 0.2 | 5 7.5 | 11.5 |
|  | 1.00 | 67.0 |  | 796.2 |  |  | 86.7 | 7.12 |  |  |  |
|  | 1.20 | 55.7 |  | 807.3 |  |  | 85.2 | 8.40 |  |  |  |
| 28LKSA-15.7 | 0.40 | 17.7 | 980 | 87.2 | 110 | YLST355M1-6 | 79.7 | 4.12 | 0.23 | 3 5 | 6.5 |
|  | 0.50 | 15.7 |  | 88.0 |  |  | 87.5 | 4.30 |  |  |  |
|  | 0.60 | 12.2 |  | 85.8 |  |  | 83.7 | 5.58 |  |  |  |
| 28LKXA-16 | 0.78 | 17.8 |  | 162.0 |  |  | 83.0 | 4.20 |  | 4.8 6 |  |
|  | 0.83 | 16.3 | 980 | 157.0 | 185 | YL400-6 | 85.0 | 5.00 | 0.1 |  | 7.2 |
|  | 0.94 | 12.0 |  | 143.0 |  |  | 78.0 | 6.70 |  |  |  |
| 28LBSA-18 | 0.69 | 20.5 |  | 173.0 |  |  | 80.0 | 4.62 |  | 3.5 5 |  |
|  | 0.84 | 18.2 | 742 | 180.0 | 220 | YL3554-10P | 83.2 | 5.12 | 0.26 |  | 9.5 |
|  | 1.00 | 14.6 |  | 198.0 |  |  | 72.3 | 6.09 |  |  |  |
| 28LKXB-20 | 0.45 | 23.0 | 980 | 120.0 | 185 | YLST355-6 | 84.0 | 4.90 | 0.12 | 5.2 7.4 | 10.0 |
|  | 0.56 | 20.0 |  | 127.0 |  |  | 86.5 | 5.60 |  |  |  |
|  | 0.65 | 17.0 |  | 134.0 |  |  | 80.5 | 7.30 |  |  |  |
| 28LKSA-24 | 0.80 | 26.0 | 980 | 271.9 | 315 | YL4503-6 | 76.5 | 6.20 | 0.28 | 7 12 | 22.5 |
|  | 0.91 | 24.0 |  | 258.9 |  |  | 83.0 | 6.50 |  |  |  |
|  | 1.09 | 19.0 |  | 254.2 |  |  | 80.3 | 8.07 |  |  |  |
| 28LBSA-52 | 0.83 | 58.4 | 742 | 596.0 | 800 | YKSL560-8 | 80.0 | 8.20 | 0.07 | 6.5 9.6 | 15.0 |
|  | 1.08 | 52.0 |  | 650.0 |  |  | 85.0 | 9.00 |  |  |  |
|  | 1.44 | 40.3 |  | 684.0 |  |  | 83.5 | 10.10 |  |  |  |
| 28LBSB-52 | 0.89 | 58.5 | 742 | 606.6 | 800 | YKKL560-8 | 84.1 | 8.50 | 0.065 | 6 9 | 12.0 |
|  | 1.11 | 52.0 |  | 651.0 |  |  | 87.1 | 10.10 |  |  |  |
|  | 1.33 | 44.2 |  | 669.1 |  |  | 86.3 | 12.80 |  |  |  |
| 32LKSA-7 | 0.70 | 10.8 | 742 | 98.8 | 110 | YLST355-8 | 75.0 | 6.10 | 0.25 | 3 5 | 10.5 |
|  | 1.00 | 7.2 |  | 84.1 |  |  | 84.1 | 6.55 |  |  |  |
|  | 1.15 | 4.7 |  | 69.7 |  |  | 69.1 | 7.20 |  |  |  |
| 32LBSA-8 | 1.43 | 10.1 |  | 182.0 |  |  | 81.0 | 5.96 |  | 4 5 |  |
|  | 1.70 | 8.0 | 590 | 160.7 | 185 | YLST400-10 | 83.0 | 6.42 | 0.3 |  | 9.5 |
|  | 1.89 | 5.8 |  | 141.3 |  |  | 81.0 | 5.88 |  |  |  |
| 32LBXA-13.4 | 1.30 | 15.0 | 590 | 236.0 | 315 | YLST500-10 | 81.0 | 6.70 | 0.3 | 8 12 | 8.3 |
|  | 1.50 | 13.4 |  | 227.0 |  |  | 86.7 | 7.00 |  |  |  |
|  | 1.78 | 9.3 |  | 199.0 |  |  | 81.5 | 8.80 |  |  |  |
| 32LKXA-24.5 | 1.50 | 26.9 |  | 479.8 |  |  | 82.5 | 8.51 |  | 8.5 12 |  |
|  | 1.67 | 24.5 | 990 | 464.6 | 560 | YLST400-6 | 86.4 | 9.11 | 0.4 |  | 9.0 |
|  | 1.80 | 22.3 |  | 450.0 |  |  | 87.5 | 9.68 |  |  |  |
| 32LBSA-36 | 1.53 | 39.2 |  | 719.3 |  | AMA 450L6D VAH | 91.6 | 8.70 |  | 11 20 |  |
|  | 1.77 | 36.0 | 991 | 733.3 | 900 |  | 85.0 | 9.00 | 0.3 |  | 10.5 |
|  | 1.94 | 32.2 |  | 721.9 |  |  | 85.0 | 10.00 |  |  |  |
| 32LKSA-51 | 1.11 | 62.2 |  | 838.0 |  |  | 80.9 | 9.10 |  | 10 18 |  |
|  | 1.44 | 51.0 | 742 | 840.3 | 1000 | YKSL630-8 | 86.0 | 9.94 | 0.7 |  | 21.0 |
|  | 1.67 | 42.6 |  | 839.2 |  |  | 83.0 | 10.80 |  |  |  |
| 32LBSA-58 | 1.33 | 68.2 | 742 | 1060.0 | 1250 | YKSL630-8 | 86.6 |  | 0.3 | 15 20 | 16.0 |
|  | 1.67 | 58.0 |  | 1119.0 |  |  | 87.2 |  |  |  |  |
|  | 1.81 | 53.5 |  | 1128.0 |  |  | 86.5 |  |  |  |  |
| 36LBXA-5 | 1.35 | 8.0 | 495 | 136.0 | 155 | YLST400-12 | 78.0 | 5.00 | 0.3 | 2.2 4 | 14.0 |
|  | 1.82 | 5.0 |  | 108.0 |  |  | 82.4 | 6.50 |  |  |  |
|  | 1.99 | 3.0 |  | 79.0 |  |  | 74.0 | 8.00 |  |  |  |
| 36LKXA-20 | 1.00 | 22.0 |  | 270.0 |  |  | 80.0 | 6.60 |  | 4.8 6.3 |  |
|  | 1.20 | 20.0 | 980 | 275.0 | 355 | YLST450-6 | 85.5 | 7.20 | 0.4 |  | 14.0 |
|  | 1.50 | 13.0 |  | 233.0 |  |  | 82.0 | 9.20 |  |  |  |
| 36LKXA-24 | 1.10 | 27.8 | 742 | 352.7 | 450 | YLST450-8 | 85.0 | 6.10 |  | 4.8 6.3 |  |
|  | 1.37 | 24.0 |  | 374.0 |  |  | 86.2 | 6.98 | 0.3 |  | 8.5 |
|  | 1.60 | 19.8 |  | 390.7 |  |  | 79.5 | 9.40 |  |  |  |
|  | 0.56 | 27.3 |  | 184.0 |  |  | 81.0 | 5.80 |  | 3.5 4.5 |  |
| 36LKXB-26 | 0.64 | 26.0 | 980 | 194.0 | 250 | YLKK400-6 | 84.0 | 5.90 | 0.4 |  | 10.0 |
|  | 0.72 | 24.0 |  | 209.0 |  |  | 81.5 | 6.60 |  |  |  |
| 40LBSA-15.2 | 2.25 | 16.8 | 590 | 444.2 | 500 | YLBT500-10 | 83.4 | 5.43 | 0.4 | 10 13 | 7.8 |
|  | 2.50 | 15.2 |  | 428.5 |  |  | 87.0 | 5.86 |  |  |  |
|  | 3.00 | 11.1 |  | 373.8 |  |  | 87.4 | 7.03 |  |  |  |
|  | 2.20 | 18.8 |  | 488.0 |  |  | 83.1 | 7.20 |  | 15 21 |  |
| 40LBSA-16 | 2.30 | 14.5 | 590 | 376.0 | 500 | YRLST500-10 | 87.0 | 5.40 | 0.3 |  | 19.0 |
|  | 2.20 | 11.3 |  | 286.0 |  |  | 85.0 | 5.90 |  |  |  |
| 40LKXB-20 | 1.20 | 23.0 |  | 326.0 | 450 | YLST500-10 | 83.0 | 5.00 | 0.3 | 8.5 13 | 15.0 |
|  | 1.58 | 20.0 | 590 | 362.0 |  |  | 86.0 | 5.60 |  |  |  |
|  | 1.70 | 18.5 |  | 371.0 |  |  | 83.0 | 6.40 |  |  |  |
| 44LKXB-14 | 1.50 | 16.5 | 590 | 292.3 | 355 | YLST500-10 | 83.0 | 5.60 | 0.32 | 8 12 | 15.0 |
|  | 1.90 | 13.0 |  | 275.2 |  |  | 88.0 | 6.80 |  |  |  |
|  | 2.20 | 8.6 |  | 226.2 |  |  | 82.0 | 7.90 |  |  |  |
| 44LKXA-15J | 1.20 | 15.5 | 495 | 228.0 | 315 | YLST315-12 | 80.0 | 4.30 | 0.4 | 9 15 | 20.0 |
|  | 1.30 | 15.0 |  | 231.0 |  |  | 83.0 | 4.40 |  |  |  |
|  | 1.60 | 13.3 |  | 243.0 |  |  | 86.0 | 4.80 |  |  |  |
| 44LKXB-19 | 1.70 | 20.5 | 590 | 404.3 | 500 | YLST500-10 | 84.5 | 6.10 | 0.4 | 10 16 | 20.0 |
|  | 1.90 | 19.0 |  | 402.2 |  |  | 88.0 | 6.70 |  |  |  |
|  | 2.20 | 15.5 |  | 347.3 |  |  | 87.5 | 7.90 |  |  |  |
| 44LKXB-21 | 1.76 | 21.9 |  | 447.0 |  |  | 84.5 | 6.10 |  | 12 21 |  |
|  | 1.90 | 21.0 | 590 | 449.0 | 560 | YLST500-10 | 87.0 | 6.50 | 0.48 |  | 15.0 |
|  | 2.35 | 14.0 |  | 398.0 |  |  | 81.0 | 7.50 |  |  |  |
| 44LKXD-25 | 2.09 | 24.8 |  | 591.0 |  |  | 86.0 | 5.80 |  | 20 28 |  |
|  | 2.53 | 20.7 | 590 | 564.0 | 710 | YKKL560-10 | 83.5 | 6.60 | 0.32 |  | 14.0 |
|  | 2.93 | 14.6 |  | 524.0 |  |  | 80.0 | 8.40 |  |  |  |
|  | 2.80 | 12.5 |  | 392.0 |  |  | 87.5 | 4.84 |  | 10 14 |  |
| 48LKXA-10 | 3.23 | 10.2 | 495 | 367.3 | 450 | YLBT560-12 | 88.2 | 5.89 | 0.6 |  | 21.0 |
|  | 3.61 | 6.0 |  | 249.8 |  |  | 85.0 | 6.80 |  |  |  |
|  | 2.52 | 14.4 |  | 406.0 |  | YLSTD560-10/12 | 87.5 | 6.05 |  | 12 15.5 |  |
| 48LKXA-11.5 | 2.85 | 11.6 | 590 | 367.0 | 500 |  | 88.0 | 6.88 | 0.8 |  | 20.0 |
|  | 3.15 | 7.5 |  | 272.4 |  |  | 85.0 | 7.80 |  |  |  |
| 48LKXA-13 | 1.80 | 15.6 | 495 | 345.0 | 500 | YL500-12/1430-1 | 80.0 | 6.60 | 0.3 | 10.8 15 | 19.0 |
|  | 2.30 | 12.5 |  | 320.0 |  |  | 88.0 | 7.20 |  |  |  |
|  | 2.60 | 8.8 |  | 277.0 |  |  | 81.0 | 7.30 |  |  |  |
| 48LBSB-17 | 3.125 | 21.0 | 590 | 766.0 | 900 | YLST630-10 | 84.0 | 7.00 | 0.4 | 16.5 21.6 | 13.0 |
|  | 3.725 | 17.0 |  | 714.0 |  |  | 87.0 | 8.00 |  |  |  |
|  | 4.035 | 14.0 |  | 660.0 |  |  | 84.0 | 8.80 |  |  |  |
| 48LKXA-18 | 2.18 | 21.6 | 590 | 544.0 | 710 | YL710-10/1180-1 | 85.0 | 6.80 | 0.3 | 12 19 | 20.0 |
|  | 2.50 | 18.7 |  | 527.0 |  |  | 87.0 | 8.00 |  |  |  |
|  | 2.80 | 15.5 |  | 513.0 |  |  | 83.0 | 9.50 |  |  |  |
| 48LKXA-20 | 2.60 | 22.0 | 590 | 660.0 | 800 | YL800-10/1430 | 85.0 | 7.60 | 0.5 | 13 20 | 18.8 |
|  | 2.90 | 20.0 |  | 654.0 |  |  | 87.0 | 7.80 |  |  |  |
|  | 3.27 | 16.0 |  | 604.0 |  |  | 85.0 | 8.90 |  |  |  |
|  | 2.63 | 22.0 |  | 663.2 |  | YLBT560-10 | 85.5 | 7.50 |  | 13.7 21.2 |  |
| 48LKXA-22 | 2.90 | 20.0 | 590 | 652.6 | 800 |  | 87.1 | 7.70 | 0.32 |  | 15.0 |
|  | 3.15 | 17.3 |  | 626.8 |  |  | 85.2 | 8.10 |  |  |  |
|  | 2.80 | 24.9 |  | 806.4 |  |  | 84.8 | 8.81 |  | 14 22.5 |  |
| 48LKXB-22 | 3.10 | 22.0 | 745 | 766.9 | 900 | YKKL630-8 | 87.2 | 9.51 | 0.7 |  | 21.0 |
|  | 3.65 | 15.4 |  | 651.1 |  |  | 84.7 | 11.45 |  |  |  |
| 48LKXA-23 | 2.20 | 25.0 | 590 | 619.0 | 710 | YKSL560-10 | 83.0 | 7.30 | 0.35 | 13 17 | 20.7 |
|  | 2.50 | 23.0 |  | 642.0 |  |  | 87.8 | 7.90 |  |  |  |
|  | 3.07 | 16.2 |  | 587.0 |  |  | 83.0 | 10.20 |  |  |  |
| 48LKXA-23.5 | 2.40 | 26.1 |  | 726.8 |  |  | 84.5 | 7.60 |  | 12 20 |  |
|  | 2.70 | 23.5 | 590 | 723.3 | 800 | YLBT560-10 | 86.0 | 7.80 | 0.3 |  | 17.5 |
|  | 3.33 | 16.0 |  | 631.5 |  |  | 82.8 | 9.30 |  |  |  |
|  | 2.50 | 25.8 |  | 736.0 |  |  | 86.0 | 7.60 |  | 12 20 |  |
| 48LKXA-24 | 2.70 | 23.8 | 590 | 725.0 | 800 | YLST560-10 | 87.0 | 7.80 | 0.3 |  | 20.0 |
|  | 3.05 | 20.0 |  | 696.0 |  |  | 86.0 | 8.60 |  |  |  |
|  | 2.45 | 26.0 |  | 775.0 |  | YL1000-12/1430 | 83.0 | 6.40 |  | 20 30 |  |
| 48LKSA-25 | 2.78 | 25.0 | 495 | 817.0 | 1000 |  | 86.0 | 6.60 | 0.7 |  | 23.0 |
|  | 3.50 | 21.0 |  | 879.0 |  |  | 84.5 | 7.60 |  |  |  |
|  | 5.00 | 9.4 |  | 550.0 |  | YL630-18/1340-1 | 83.7 | 10.00 |  | 9 14 |  |
| 56LBSA-6 | 6.00 | 6.0 | 330 | 401.8 | 630 |  | 87.9 | 9.50 | 0.6 |  | 18.0 |
|  | 6.50 | 4.1 |  | 311.2 |  |  | 84.0 | 7.70 |  |  |  |
| 56LKSB-8.5 (56LT-35改-4°） | 2.11 | 10.6 | 370 | 256.0 | 315 | YL315-16/1730-2 | 85.6 | 4.90 | 0.5 | 10 15 | 26.5 |
|  | 2.46 | 8.5 |  | 231.0 |  |  | 88.7 |  |  |  |  |
|  | 2.67 | 6.8 |  | 208.0 |  |  | 85.6 |  |  |  |  |
| 56LKSD-9 (56LB-50) | 2.96 | 10.6 | 370 | 370.0 | 500 | YL500-16/1730-1 | 83.0 | 7.30 | 0.6 | 10 15 | 22.0 |
|  | 3.56 | 8.6 |  | 345.0 |  |  | 87.0 | 8.00 |  |  |  |
|  | 4.23 | 5.8 |  | 293.0 |  |  | 82.0 | 8.80 |  |  |  |
| 56LKSB-9 (-2 °） | 2.27 | 11.4 | 370 | 297.0 | 350 | YL350-16/1730-2 | 85.6 | 6.10 | 0.5 | 10 15 | 26.5 |
|  | 2.72 | 9.2 |  | 277.0 |  |  | 88.8 |  |  |  |  |
|  | 3.00 | 7.2 |  | 249.0 |  |  | 85.6 |  |  |  |  |
|  | 4.20 | 13.7 |  | 744.6 |  | YKSL800-16 | 78.0 | 7.1 |  | 15.6 28 |  |
| 56LBSA-9.5 | 5.85 | 9.5 | 370 | 667.8 | 800 |  | 84.0 | 8.5 | 0.64 |  | 17.0 |
|  | 6.50 | 7.3 |  | 614.1 |  |  | 78.0 | 9.5 |  |  |  |
|  | 2.74 | 12.1 |  | 381.5 |  |  | 85.2 | 5.23 |  | 10 21 |  |
| 56LKXA-10 | 3.42 | 10.0 | 495 | 380.5 | 500 | YLST560-12 | 88.1 | 6.42 | 0.3 |  | 21.5 |
|  | 3.75 | 7.7 |  | 332.1 |  |  | 84.9 | 7.25 |  |  |  |
| 56LKSB-10 (-0 °） | 2.45 | 12.2 | 370 | 343.0 | 400 | YL400-16/1730-2 | 85.6 | 6.90 | 0.3 | 9.5 20 | 26.5 |
|  | 2.95 | 10.0 |  | 325.0 |  |  | 89.1 |  |  |  |  |
|  | 3.30 | 7.7 |  | 294.0 |  |  | 85.6 |  |  |  |  |
| 56LKSB-11 (+2 °） | 2.62 | 12.8 | 370 | 384.0 | 450 | YL450-16/1730-2 | 85.6 | 7.00 | 0.3 | 9.5 20 | 26.5 |
|  | 3.17 | 10.7 |  | 372.0 |  |  | 89.6 |  |  |  |  |
|  | 3.54 | 8.3 |  | 337.0 |  |  | 85.6 |  |  |  |  |
| 56TKSB-10 (56LT-35) | 2.46 | 8.5 | 370 | 231.0 | 500 | YL500-16/1730-2 | 88.7 | 4.90 | 0.3 | 9.5 20 | 26.5 |
|  | 2.72 | 9.2 |  | 277.0 |  |  | 88.8 | 6.10 |  |  |  |
|  | 2.95 | 10.0 |  | 325.0 |  |  | 89.1 | 6.90 |  |  |  |
|  | 3.17 | 10.7 |  | 372.0 |  |  | 89.6 | 7.00 |  |  |  |
|  | 3.40 | 11.3 |  | 423.0 |  |  | 89.2 | 7.40 |  |  |  |
| 56LKSB-11.5 (+4 °） | 2.85 | 13.4 | 370 | 439.0 | 500 | YL500-16/1730-2 | 85.6 | 7.40 | 0.3 | 9.5 20 | 26.5 |
|  | 3.40 | 11.3 |  | 423.0 |  |  | 89.2 |  |  |  |  |
|  | 3.75 | 9.3 |  | 401.0 |  |  | 85.6 |  |  |  |  |
|  | 2.72 | 14.5 |  | 455.0 |  |  | 85.1 | 5.1 |  | 10 21 |  |
| 56LKXA-12 | 3.11 | 12.4 | 495 | 430.0 | 500 | YLST560-12 | 88.0 | 5.8 | 0.25 |  | 25.0 |
|  | 3.52 | 9.6 |  | 389.0 |  |  | 85.3 | 6.75 |  |  |  |
|  | 3.5 | 21.5 |  | 900.0 |  |  | 82.0 | 6.4 |  | 15 22 |  |
| 56LKXA-18 | 4 | 19.0 | 495 | 856.0 | 1000 | YL1000-12 | 87.0 | 6.7 | 0.7 |  | 26.0 |
|  | 4.5 | 14.2 |  | 742.0 |  |  | 84.5 | 7 |  |  |  |
| 56LKSB-19 | 3.80 | 21.3 | 495 | 923.0 | 1000 | YL1000-12/1730-1 | 86.0 | 5.80 | 0.3 | 12.5 18.75 | 32.0 |
|  | 4.20 | 19.2 |  | 909.0 |  |  | 87.0 | 6.80 |  |  |  |
|  | 4.60 | 15.8 |  | 846.0 |  |  | 84.3 | 7.10 |  |  |  |
| 56LKSA-20 | 2.50 | 21.5 | 425 | 610.0 | 800 | YL800-14/1730-1 | 86.5 | 4.80 | 0.5 | 14 22 | 35.0 |
|  | 2.96 | 19.6 |  | 638.0 |  |  | 86.5 | 5.50 |  |  |  |
|  | 3.25 | 16.7 |  | 645.0 |  |  | 82.5 | 6.30 |  |  |  |
|  | 3.57 | 23.2 |  | 921.2 |  | YKSL1120-12/1430-1 | 88.2 | 6.50 |  | 18 29 |  |
| 56LKXA-23 | 4.00 | 20.0 | 495 | 886.8 | 1120 |  | 88.5 | 7.20 | 0.6 |  | 26.0 |
|  | 4.52 | 15.7 |  | 817.1 |  |  | 85.2 | 9.80 |  |  |  |
| 56LBSA-60 (91APK) | 3.50 | 66.0 | 495 | 2762.0 | 3600 | YL3600-12/2600 | 82.0 | 9.00 | 0.7 | 14 21 | 35.0 |
|  | 4.50 | 60.0 |  | 3078.0 |  |  | 86.0 | 10.00 |  |  |  |
|  | 5.50 | 49.5 |  | 3255.0 |  |  | 82.0 | 13.50 |  |  |  |
| 60LKSA-12 | 2.40 | 13.3 | 370 | 386.0 | 450 | YL450-16 | 85.0 | 7.00 | 0.25 | 8 11.5 | 33.0 |
|  | 2.84 | 12.0 |  | 384.0 |  |  | 87.0 |  |  |  |  |
|  | 3.50 | 9.0 |  | 350.0 |  |  | 85.0 |  |  |  |  |
| 60LKXE-15 | 2.75 | 16.6 | 370 | 551.2 | 630 | YKSL630-16/1180-1 | 81.2 | 4.4 | 0.8 | 16 24 | 28.0 |
|  | 3.34 | 14.6 |  | 540.0 |  |  | 88.8 | 5.23 |  |  |  |
|  | 4.00 | 10.6 |  | 493.7 |  |  | 84.2 | 6.30 |  |  |  |
| 60LKXA-23 | 2.50 | 25.4 | 425 | 764.0 | 1250 | YL1250-14/1730-1 | 81.5 | 5.00 | 0.7 | 19 26 | 25.0 |
|  | 3.20 | 23.0 |  | 830.0 |  |  | 87.0 | 5.50 |  |  |  |
|  | 3.90 | 19.0 |  | 897.0 |  |  | 81.0 | 7.60 |  |  |  |
|  | 2.90 | 26.0 |  | 875.0 |  | YKSL1250-14/1730-1 | 84.5 | 5.00 |  | 8 12 |  |
| 60LKXA-24 | 3.40 | 24.0 | 425 | 920.0 | 1250 |  | 87.0 | 5.50 | 0.74 |  | 22.5 |
|  | 3.90 | 20.8 |  | 956.0 |  |  | 83.0 | 6.80 |  |  |  |
|  | 4.44 | 29.0 |  | 1567.4 |  | YKSL1800-10/1430-1 | 80.5 | 8.70 |  | 25 47 |  |
| 60LKXA-25 | 5.20 | 25.3 | 590 | 1479.1 | 1800 |  | 87.2 | 9.77 | 0.78 |  | 24.0 |
|  | 6.15 | 19.0 |  | 1316.8 |  |  | 87.0 | 11.51 |  |  |  |
| 60LKXB-26 (60APH) | 3.80 | 29.2 | 495 | 1327.0 | 1600 | YL1600-12/2150-1 | 82.0 | 8.20 | 0.9 | 16.9 22.5 | 37.0 |
|  | 4.48 | 26.3 |  | 1305.0 |  |  | 88.5 | 9.40 |  |  |  |
|  | 5.30 | 20.0 |  | 1208.0 |  |  | 86.0 | 11.40 |  |  |  |
| 60LKXB-26A | 3.72 | 25.0 | 495 | 1105.0 | 1250 | YL1250-12/1730-1 | 85.0 | 8.20 | 0.8 | 15.5 20 | 37.0 |
|  | 4.50 | 21.0 |  | 1084.0 |  |  | 88.0 | 9.40 |  |  |  |
|  | 5.17 | 15.5 |  | 993.0 |  |  | 81.5 | 11.40 |  |  |  |
| 60LKXB-26B | 3.60 | 22.4 | 495 | 964.0 | 1250 | YL1250-12/1730-1 | 82.0 | 8.00 |  | 15 19.5 | 37.0 |
|  | 4.30 | 19.8 |  | 959.0 |  |  | 87.0 | 9.00 | 0.8 |  |  |
|  | 4.80 | 15.8 |  | 895.0 |  |  | 83.0 | 10.00 |  |  |  |
| 60LKXB-26C | 3.70 | 28.7 | 495 | 1254.0 | 1600 | YKSL1600-12/1730-1 | 83.0 | 8.40 | 0.85 | 16.5 22 | 31.5 |
|  | 4.40 | 26.0 |  | 1275.0 |  |  | 88.0 | 9.20 |  |  |  |
|  | 5.30 | 19.2 |  | 1181.0 |  |  | 84.5 | 11.60 |  |  |  |
|  | 3.48 | 26.2 |  | 1028.0 |  | YKSL1250-14/1730-1 | 87.0 | 6.90 |  | 16 22 |  |
| 60LKXC-26 | 3.98 | 23.5 | 425 | 1067.0 | 1250 |  | 86.0 | 8.10 | 0.75 |  | 28.0 |
|  | 4.60 | 19.5 |  | 1073.0 |  |  | 82.0 | 10.80 |  |  |  |
| 64LKXE-6 | 5.00 | 9.4 | 333 | 536.0 | 630 | TL630-18/1730 | 86.0 | 10.00 | 0.85 | 15 22 | 32.4 |
|  | 5.75 | 6.8 |  | 438.0 |  |  | 87.5 | 10.40 |  |  |  |
|  | 6.25 | 5.0 |  | 369.0 |  |  | 83.0 | 9.00 |  |  |  |
| 64LKSE-6 | 5.00 | 9.4 | 330 | 536.0 | 630 | YL630-18/1730 | 86.0 | 10.00 | 0.85 | 15 22 | 28.0 |
|  | 5.75 | 6.8 |  | 438.0 |  |  | 87.5 | 10.40 |  |  |  |
|  | 6.25 | 5.0 |  | 369.0 |  |  | 83.0 | 9.00 |  |  |  |
| 64TKSE-8 (64LT-60) | 3.70 | 6.0 | 370 | 253.0 | 600 | TL600-16/1730-1 | 86.0 | 11.50 | 0.8 | 14 21 | 36.0 |
|  | 4.00 | 7.0 |  | 316.0 |  |  | 87.0 | 12.70 |  |  |  |
|  | 4.25 | 8.1 |  | 384.0 |  |  | 88.0 | 12.80 |  |  |  |
|  | 4.50 | 8.9 |  | 444.0 |  |  | 88.0 | 13.10 |  |  |  |
|  | 4.90 | 8.9 |  | 491.0 |  |  | 87.0 | 13.50 |  |  |  |
| 64LKXE-9 | 5.72 | 9.5 | 333 | 613.0 | 630 | YL630-18/1730 | 87.0 | 6.60 | 0.85 | 15 22 | 32.4 |
|  | 6.60 | 6.0 |  | 462.0 |  |  | 84.0 | 7.00 |  |  |  |
|  | 6.85 | 4.8 |  | 394.0 |  |  | 82.0 | 7.10 |  |  |  |
| 64LKSE-9.5 (-4°) | 4.30 | 11.9 | 370 | 610.0 | 800 | YL800-16/1730 | 82.5 | 9.00 | 0.85 | 16 23 | 36.1 |
|  | 4.90 | 9.5 |  | 533.0 |  |  | 85.5 | 8.70 |  |  |  |
|  | 5.40 | 7.1 |  | 450.0 |  |  | 83.5 | 9.20 |  |  |  |
|  | 3.76 | 13.7 |  | 619.0 |  | YL710-16/1430 | 81.5 | 2.80 |  | 14 21 |  |
| 64LKXA-10 | 5.00 | 9.5 | 370 | 529.0 | 710 |  | 88.0 | 4.80 | 0.75 |  | 28.5 |
|  | 5.38 | 7.5 |  | 451.0 |  |  | 87.6 | 6.00 |  |  |  |
| 64LKSE-10 (-2°) | 4.60 | 12.9 | 370 | 700.0 | 800 | YL800-16/1730 | 83.0 | 9.10 | 0.8 | 15 22 | 36.1 |
|  | 5.50 | 9.9 |  | 614.0 |  |  | 87.3 | 11.80 |  |  |  |
|  | 6.00 | 7.7 |  | 549.0 |  |  | 83.0 | 11.80 |  |  |  |
| 64LKXA-10.8 | 3.26 | 8.8 | 295 | 325.4 | 450 | YKKLD800/450-16/20 | 86.0 | 2.80 | 0.9 | 15 28 | 44.0 |
|  | 3.44 | 7.9 |  | 302.8 |  |  | 87.5 | 2.90 |  |  |  |
|  | 5.34 | 10.8 | 370 | 635.7 | 800 |  | 89.0 | 5.50 |  |  |  |
|  | 5.90 | 8.8 |  | 582.1 |  |  | 87.0 | 6.00 |  |  |  |
| 64LBSA-11 | 6.38 | 13.0 |  | 943.0 |  | YLKS1250-16 | 86.2 | 9.00 |  | 16 25 |  |
|  | 7.50 | 11.0 | 370 | 919.0 | 1250 |  | 88.0 | 10.00 | 1.2 |  | 17.0 |
|  | 8.00 | 9.7 |  | 885.0 |  |  | 86.0 | 10.60 |  |  |  |
| 64LKSE-11 (-0°) | 5.00 | 13.8 | 370 | 828.0 | 1000 | YL1000-16/2150 | 81.7 | 10.00 | 0.72 | 15 22 | 36.1 |
|  | 6.00 | 10.9 |  | 729.0 |  |  | 88.7 | 12.40 |  |  |  |
|  | 6.80 | 7.5 |  | 617.0 |  |  | 83.0 | 11.40 |  |  |  |
| 64LKXA-11.5 | 4.50 | 13.3 |  | 685.0 |  | YL800-16/1430 | 85.4 | 6.35 |  | 15 22 |  |
|  | 5.00 | 11.5 | 370 | 641.0 | 800 |  | 88.0 | 6.96 | 0.75 |  | 28.0 |
|  | 5.70 | 8.6 |  | 559.0 |  |  | 86.1 | 8.20 |  |  |  |
|  | 5.88 | 14.6 |  | 964.7 |  | YL1250-16 | 87.3 | 5.70 |  | 18 30 |  |
| 64LKXA-12 | 6.81 | 12.1 | 370 | 912.4 | 1250 |  | 88.6 | 6.52 | 1.2 |  | 36.0 |
|  | 7.45 | 7.6 |  | 652.7 |  |  | 85.1 | 7.30 |  |  |  |
| 64LKSE-12 (+2°) | 5.40 | 14.6 | 370 | 931.0 | 1000 | YL1000-16/2150 | 83.4 | 10.80 |  | 17 28 | 36.1 |
|  | 6.36 | 12.0 |  | 843.0 |  |  | 88.7 | 12.60 | 0.73 |  |  |
|  | 7.30 | 8.1 |  | 698.0 |  |  | 83.0 | 12.90 |  |  |  |
| 64LKSE-12.5 (+4°) | 6.10 | 14.1 | 370 | 1011.0 | 1250 | YL1250-16/2150 | 83.4 | 13.10 |  | 17 28 | 36.1 |
|  | 6.80 | 12.3 |  | 935.0 |  |  | 87.7 | 13.00 | 0.73 |  |  |
|  | 7.60 | 9.4 |  | 839.0 |  |  | 83.0 | 12.40 |  |  |  |
| 64LKSE-13 (-4°) | 2.00 | 12.5 | 370 | 292.0 | 600 | YL600-16/1730 | 84.0 | 5.22 | 0.6 | 12 20 | 32.0 |
|  | 2.50 | 10.7 |  | 302.0 |  |  | 88.4 | 5.40 |  |  |  |
|  | 2.90 | 8.0 |  | 271.0 |  |  | 84.0 | 5.80 |  |  |  |
| 64LKSE-13B | 3.34 | 14.6 | 370 | 540.0 | 600 | YL600-16/1730 | 88.8 | 5.23 | 0.84 | 14 21 | 34.9 |
|  | 3.50 | 13.0 |  | 502.0 |  |  | 88.8 | 5.73 |  |  |  |
|  | 3.75 | 11.5 |  | 483.0 |  |  | 87.5 | 6.10 |  |  |  |
| 64LBSB-13.5 (-4°) (64LB-35) | 6.00 | 18.3 | 295 | 1313.0 | 1600 | YL1600-20/2150-1 | 82.0 | 4.00 | 1.8 | 18 28 | 40.0 |
|  | 8.00 | 13.8 |  | 1230.0 |  |  | 88.0 | 7.50 |  |  |  |
|  | 9.25 | 8.8 |  | 997.0 |  |  | 80.0 | 12.50 |  |  |  |
|  | 5.49 | 14.0 |  | 870.7 |  | YL1000-16 | 86.6 | 5.43 |  | 20 28 |  |
| 64LKXA-14 | 6.37 | 12.0 | 370 | 850.1 | 1000 |  | 88.5 | 6.21 | 1.2 |  | 48.0 |
|  | 7.06 | 8.8 |  | 716.2 |  |  | 85.1 | 7.03 |  |  |  |
| 64LKSE-14 (+4°) | 3.10 | 15.5 | 370 | 561.0 | 600 | YL600-16/1730 | 84.0 | 6.60 |  | 14 21 | 32.0 |
|  | 3.50 | 14.0 |  | 544.0 |  |  | 88.4 | 7.20 | 0.6 |  |  |
|  | 4.20 | 10.5 |  | 515.0 |  |  | 84.0 | 9.00 |  |  |  |
| 64TKXE-15 | 5.60 | 13.5 | 425 | 868.0 | 1600 | YKSL1600-14/1730-1 | 88.0 | 9.60 | 1 | 18 27 | 45.0 |
|  | 6.45 | 13.0 |  | 962.0 |  |  | 88.0 | 10.60 |  |  |  |
|  | 6.30 | 17.5 |  | 1334.0 |  |  | 83.5 | 11.20 |  |  |  |
| 64LKSA-16 | 3.25 | 18.4 | 370 | 720.0 | 800 | YL800-16/1730-1 | 81.5 | 5.20 | 0.85 | 16 25 | 32.0 |
|  | 4.00 | 15.6 |  | 704.0 |  |  | 87.0 | 5.80 |  |  |  |
|  | 4.75 | 11.5 |  | 654.0 |  |  | 82.0 | 7.10 |  |  |  |
| 64LKSE-16 | 5.20 | 18.5 | 425 | 1179.0 | 1600 | YKSL1600-14/1730-1 | 80.0 | 7.00 | 0.85 | 17 26 | 55.0 |
|  | 6.15 | 16.0 |  | 1116.0 |  |  | 86.5 | 9.50 |  |  |  |
|  | 7.00 | 13.2 |  | 1030.0 |  |  | 88.0 | 9.50 |  |  |  |
| 64LBSB-18 (+2°) (64LB-38) | 7.00 | 19.4 | 330 | 1548.0 | 2000 | YL2000-18/2600(双速电机) | 85.0 | 9.00 | 1.3 | 20 29 | 31.0 |
|  | 7.50 | 18.0 |  | 1539.0 |  |  | 86.0 | 9.20 |  |  |  |
|  | 8.00 | 16.4 |  | 1496.0 |  |  | 85.0 | 9.60 |  |  |  |
|  | 5.00 | 11.0 | 245 | 642.0 | 1000 |  | 84.0 |  |  |  |  |
|  | 5.50 | 10.2 |  | 640.0 |  |  | 86.0 |  |  |  |  |
|  | 6.00 | 9.0 |  | 623.0 |  |  | 85.0 |  |  |  |  |
| 64LBSB-19 | 7.25 | 21.0 | 330 | 1820.0 | 2000 | YL2000-18/2600(双速电机) | 82.0 | 7.20 | 1.4 | 21 30 | 31.0 |
|  | 8.50 | 18.8 |  | 1817.0 |  |  | 86.0 | 7.70 |  |  |  |
|  | 9.25 | 15.4 |  | 1683.0 |  |  | 83.0 | 8.20 |  |  |  |
|  | 5.50 | 11.6 | 245 | 763.0 | 1000 |  | 82.0 |  |  |  |  |
|  | 6.25 | 10.5 |  | 748.0 |  |  | 86.0 |  |  |  |  |
|  | 6.75 | 9.1 |  | 726.0 |  |  | 83.0 |  |  |  |  |
| 64LKXA-20 | 4.63 | 21.5 | 425 | 1122.0 | 1600 | YL1600-14/1730-1 | 87.0 | 8.20 | 1.2 | 20 32 | 35.0 |
|  | 5.15 | 20.0 |  | 1155.0 |  |  | 87.5 | 8.50 |  |  |  |
|  | 5.70 | 18.0 |  | 1177.0 |  |  | 85.5 | 9.00 |  |  |  |
|  | 3.16 | 23.0 |  | 848.0 |  | YKSL1250-16/1730-1 | 84.0 | 4.40 |  | 16 22 |  |
| 64LKXA-21 | 4.00 | 21.5 | 370 | 969.0 | 1250 |  | 87.0 | 5.00 | 0.75 |  | 28.0 |
|  | 4.50 | 19.5 |  | 1011.0 |  |  | 85.0 | 6.20 |  |  |  |
| 64LKXA-22 | 5.00 | 22.0 | 495 | 1253.0 | 1600 | YL1600-16/1730-1 | 86.0 | 7.30 |  | 19 25 | 55.0 |
|  | 5.70 | 18.9 |  | 1200.0 |  |  | 88.0 | 8.20 | 1 |  |  |
|  | 6.20 | 16.2 |  | 1145.0 |  |  | 86.0 | 9.10 |  |  |  |
|  | 5.41 | 23.0 |  | 1410.0 |  | YKSL1600-12/1730-1 | 86.5 | 8.10 |  | 26 37 |  |
| 64LKXC-22 | 5.75 | 22.0 | 495 | 1409.0 | 1600 |  | 88.0 | 8.30 | 1.2 |  | 19.5 |
|  | 7.00 | 15.8 |  | 1291.0 |  |  | 84.0 | 9.70 |  |  |  |
|  | 5.00 | 23.0 |  | 1334.0 |  | YLKS1600-14 | 84.5 | 8.00 |  | 29 45 |  |
| 64LKXE-22 | 5.77 | 21.3 | 425 | 1369.0 | 1600 |  | 88.0 | 8.30 | 1 |  | 37.0 |
|  | 7.20 | 16.0 |  | 1377.0 |  |  | 82.0 | 9.00 |  |  |  |
| 64LKXA-22.5 | 3.50 | 26.0 |  | 1075.0 |  | YKSL1600-16/1730-1 | 83.0 | 5.50 |  | 25 34 |  |
|  | 4.72 | 22.5 | 370 | 1176.0 | 1600 |  | 88.5 | 6.20 | 0.84 |  | 38.5 |
|  | 5.66 | 18.0 |  | 1175.0 |  |  | 85.0 | 9.20 |  |  |  |
| 64LKXA-23 | 5.10 | 25.0 | 425 | 1429.0 | 1600 | YL1800-14/1730-1 | 87.5 | 8.20 | 0.85 | 20 32 | 35.0 |
|  | 5.60 | 22.4 |  | 1390.0 |  |  | 88.5 | 8.80 |  |  |  |
|  | 6.15 | 17.8 |  | 1234.0 |  |  | 87.0 | 9.90 |  |  |  |
|  | 3.86 | 23.0 |  | 1001.0 |  | YLKK1000-12 | 87.0 | 8.90 |  | 19 25 |  |
| 64LKXD-23 | 4.36 | 19.9 | 495 | 990.0 | 1250 |  | 86.0 | 10.00 | 0.75 |  | 26.0 |
|  | 4.72 | 17.5 |  | 976.0 |  |  | 83.0 | 11.80 |  |  |  |
|  | 5.10 | 23.8 |  | 1367.0 |  | YKSL1600-12/1730-1 | 87.0 | 7.95 |  | 24 37 |  |
| 64LKXF-23 | 5.40 | 22.8 | 495 | 1358.0 | 1600 |  | 89.0 | 8.10 | 1.2 |  | 30.0 |
|  | 5.80 | 20.0 |  | 1292.0 |  |  | 88.0 | 8.50 |  |  |  |
| 64LKXB-24 | 4.50 | 27.2 | 425 | 1463.4 | 1600 | YLD1600/1070-14/16 | 82.0 | 6.20 | 1.3 | 25 37 | 29.0 |
|  | 5.40 | 24.0 |  | 1432.0 |  |  | 88.8 | 6.99 |  |  |  |
|  | 6.40 | 18.4 |  | 1402.8 |  |  | 82.3 | 8.40 |  |  |  |
|  | 3.80 | 19.8 | 370 | 922.1 | 1070 |  | 80.0 | 4.80 |  |  |  |
|  | 4.40 | 18.2 |  | 901.0 |  |  | 87.2 | 5.02 |  |  |  |
|  | 5.60 | 13.2 |  | 883.8 |  |  | 82.0 | 6.90 |  |  |  |
|  | 5.00 | 26.9 |  | 1509.6 |  | YL1800-12/1730-1 | 87.4 | 8.13 |  | 20 36.5 |  |
| 64LKXB-25 | 5.36 | 24.9 | 495 | 1492.2 | 1800 |  | 87.7 | 8.55 | 0.82 |  | 31.0 |
|  | 6.40 | 17.0 |  | 1432.0 |  |  | 74.0 | 12.00 |  |  |  |
| 64LKXC-25 | 4.75 | 26.0 | 425 | 1441.0 | 1600 | YL1600-14/1730-1 | 84.0 | 7.80 | 0.85 | 20 32 | 32.0 |
|  | 5.10 | 25.0 |  | 1429.0 |  |  | 87.5 | 8.15 |  |  |  |
|  | 6.10 | 18.7 |  | 1278.0 |  |  | 87.5 | 9.90 |  |  |  |
| 64LKSB-26C | 3.66 | 24.0 | 495 | 1038.0 | 1250 | YL1250-12/1730-1 | 84.0 | 7.80 | 0.65 | 16 22 | 23.0 |
|  | 4.35 | 21.2 |  | 1040.0 |  |  | 87.5 | 8.15 |  |  |  |
|  | 5.00 | 16.8 |  | 981.0 |  |  | 87.5 | 9.90 |  |  |  |
| 64LKXA-30 | 5.56 | 32.5 | 495 | 2052.0 | 2500 | YKSL2500-12/1730-1 | 86.5 | 10.70 |  | 17 23 | 48.0 |
|  | 5.93 | 30.5 |  | 2018.0 |  |  | 88.0 | 11.40 | 0.87 |  |  |
|  | 6.67 | 25.4 |  | 1912.0 |  |  | 87.0 | 13.10 |  |  |  |
| 64LKXA-31 | 4.80 | 33.5 | 495 | 1904.0 | 2200 | YL2200-12/2150-1 | 82.8 | 9.60 | 0.84 | 16 23 | 38.0 |
|  | 5.56 | 30.5 |  | 1879.0 |  |  | 88.5 | 10.60 |  |  |  |
|  | 6.90 | 21.2 |  | 1771.0 |  |  | 81.0 | 14.10 |  |  |  |
|  | 5.40 | 30.8 |  | 1919.0 |  | YKSL2200-12/1730-1 | 85.0 | 10.40 |  | 25 40 |  |
| 64LKXA-32 | 5.59 | 30.3 | 495 | 1923.0 | 2200 |  | 86.3 | 10.90 | 0.84 |  | 43.0 |
|  | 6.80 | 22.9 |  | 1794.0 |  |  | 85.0 | 13.90 |  |  |  |
| 66LKXA-48 | 2.55 | 52.0 | 495 | 1580.0 | 2000 | YRL2000-12 | 82.3 | 7.00 | 0.92 | 10 15 | 31.0 |
|  | 3.10 | 48.0 |  | 1716.0 |  |  | 85.0 | 8.00 |  |  |  |
|  | 3.85 | 39.2 |  | 1813.0 |  |  | 81.6 | 11.00 |  |  |  |
|  | 6.80 | 8.6 |  | 653.1 |  | YL710-20/1530 | 87.9 | 6.87 |  | 13.5 27.8 |  |
| 72LKXA-7 | 7.52 | 7.6 | 295 | 632.4 | 710 |  | 88.2 | 7.41 | 1.4 |  | 39.0 |
|  | 7.80 | 7.0 |  | 618.0 |  |  | 87.3 | 7.73 |  |  |  |
| 72LKXA-14.5 | 5.53 | 14.5 |  | 923.3 |  | YKKL1250-16/1730-1 | 85.2 | 5.46 |  | 22 35 |  |
|  | 6.32 | 12.0 | 370 | 845.4 | 1250 |  | 88.0 | 6.17 | 1.2 |  | 46.0 |
|  | 7.13 | 9.7 |  | 797.3 |  |  | 85.1 | 7.10 |  |  |  |
| 72TKXA-16 | 5.00 | 13.6 | 370 | 775.0 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 86.0 | 6.20 |  | 26 38 | 45.0 |
|  | 5.50 | 14.8 |  | 917.0 |  |  | 87.0 | 6.50 |  |  |  |
|  | 6.00 | 16.0 |  | 1069.0 |  |  | 88.0 | 6.50 | 1.2 |  |  |
|  | 6.50 | 17.0 |  | 1231.0 |  |  | 88.0 | 7.00 |  |  |  |
|  | 7.00 | 18.3 |  | 1427.0 |  |  | 88.0 | 6.80 |  |  |  |
| 72TKXB-16 | 5.00 | 13.6 | 370 | 775.0 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 86.0 | 6.20 |  | 27 39 | 60.0 |
|  | 5.50 | 14.8 |  | 917.0 |  |  | 87.0 | 6.50 |  |  |  |
|  | 6.00 | 16.0 |  | 1069.0 |  |  | 88.0 | 6.50 | 1.2 |  |  |
|  | 6.50 | 17.0 |  | 1231.0 |  |  | 88.0 | 7.00 |  |  |  |
|  | 7.00 | 18.3 |  | 1427.0 |  |  | 88.0 | 6.80 |  |  |  |
| 72LKSA-16 | 5.20 | 19.8 | 425 | 1232.0 | 1600 | YL1600-14/1730-1 | 82.0 | 10.80 |  | 29 41 | 35.0 |
|  | 6.10 | 17.8 |  | 1214.0 |  |  | 87.7 | 12.40 | 1 |  |  |
|  | 7.00 | 15.0 |  | 1184.0 |  |  | 87.0 | 13.60 |  |  |  |
| 72LKSA-17 | 5.00 | 19.2 | 370 | 1107.0 | 1250 | YL1250-16/2150-1 | 85.0 | 8.50 | 0.9 | 28 40 | 36.5 |
|  | 5.653 | 17.3 |  | 1090.0 |  |  | 88.0 | 8.50 |  |  |  |
|  | 6.60 | 12.7 |  | 1041.0 |  |  | 81.0 | 8.50 |  |  |  |
| 72LKXA-17.5 | 5.20 | 21.0 | 370 | 1232.0 | 1600 | YL1600-16/1730-1 | 89.0 | 6.50 |  | 32 50 | 55.0 |
|  | 5.87 | 18.5 |  | 1232.0 |  |  | 89.0 | 6.85 | 1.2 |  |  |
|  | 6.60 | 14.2 |  | 1232.0 |  |  | 89.0 | 7.55 |  |  |  |
|  | 5.15 | 19.3 |  | 1166.0 |  | YKSL1600-12/1730-1 | 83.6 | 8.10 |  | 26 40 |  |
| 72LKXB-17.5 | 5.67 | 17.5 | 495 | 1128.0 | 1600 |  | 86.3 | 8.30 | 1.2 |  | 50.0 |
|  | 6.40 | 14.9 |  | 1062.0 |  |  | 88.0 | 8.83 |  |  |  |
| 72LKXB-18 | 5.21 | 19.7 | 370 | 1180.0 | 1600 | YL1600-16/1730-1 | 87.0 | 7.20 |  | 23 38 | 55.0 |
|  | 6.00 | 17.5 |  | 1174.0 |  |  | 89.5 | 8.10 | 1.08 |  |  |
|  | 7.01 | 13.7 |  | 1131.0 |  |  | 85.0 | 10.20 |  |  |  |
| 72TKXA-18.5 | 4.67 | 14.9 |  | 776.0 |  | YL1600-14/1730-1 | 88.0 | 8.20 |  | 34 54 |  |
|  | 5.69 | 19.8 | 425 | 1255.0 | 1600 |  | 88.0 | 9.70 | 1.2 |  | 60.0 |
|  | 7.22 | 11.2 |  | 935.0 |  |  | 84.0 | 11.50 |  |  |  |
| 72LKXA-19.6 | 6.56 | 19.6 | 425 | 1449.8 | 1600 | YKSL1600-14/1730-1 | 87.0 | 7.36 |  | 30 45 |  |
|  | 7.50 | 16.3 |  | 1362.8 |  |  | 88.0 | 8.32 |  |  |  |
|  | 8.50 | 11.0 |  | 1097.8 |  |  | 83.5 | 9.60 | 1.2 |  | 36 |
|  | 5.40 | 14.0 | 370 | 872.5 | 1070 | YKSLD1600/1070-14/16 | 85.0 | 5.40 |  |  |  |
|  | 6.30 | 11.4 |  | 802.5 |  |  | 87.8 | 6.10 |  |  |  |
|  | 7.20 | 7.7 |  | 637.9 |  |  | 85.2 | 7.10 |  |  |  |
| 72LKXA-20 | 5.00 | 22.0 | 370 | 1299.0 | 1600 | YL1600-16/1730-1 | 83.0 | 6.20 |  | 32 46 | 52.0 |
|  | 6.02 | 19.5 |  | 1308.0 |  |  | 88.0 | 7.00 | 1.2 |  |  |
|  | 6.85 | 16.2 |  | 1319.0 |  |  | 82.5 | 8.00 |  |  |  |
| 72LKSB-20 | 4.80 | 22.5 | 370 | 1260.0 | 1600 | YL1600-16/1730-1 | 84.0 | 6.60 | 1.15 | 31 45 | 35.0 |
|  | 5.50 | 20.7 |  | 1268.0 |  |  | 88.0 | 7.20 |  |  |  |
|  | 6.20 | 18.5 |  | 1286.0 |  |  | 87.5 | 8.30 |  |  |  |
| 72LKSA-21 | 4.85 | 23.0 | 370 | 1367.0 | 1600 | YL1600-16/1730-1 | 80.0 | 8.00 | 1.15 | 28 40 | 55.0 |
|  | 6.02 | 21.0 |  | 1393.0 |  |  | 89.0 | 8.80 |  |  |  |
|  | 7.98 | 13.0 |  | 1271.0 |  |  | 80.0 | 14.00 |  |  |  |
| 72TKXC-21 | 5.30 | 19.6 | 425 | 1152.0 | 2300 | YKSL2300-14/1730-1 | 88.4 | 8.70 | 1.15 | 29 43 | 70.0 |
|  | 6.37 | 23.7 |  | 1671.0 |  |  | 88.6 | 11.00 |  |  |  |
|  | 8.63 | 17.2 |  | 1723.0 |  |  | 84.5 | 12.00 |  |  |  |
| 72LKXA-23.3 | 6.00 | 26.5 |  | 1884.0 |  | YL2300-16/2150-1 | 82.8 | 7.60 |  | 30 45 |  |
|  | 7.15 | 23.3 | 370 | 1868.0 | 2300 |  | 87.5 | 8.60 | 1.5 |  | 52.5 |
|  | 8.04 | 19.8 |  | 1834.0 |  |  | 85.0 | 10.10 |  |  |  |
| 72LKXB-24 | 5.54 | 27.8 | 425 | 1793.0 | 2000 | YL2000-14/2150-1 | 84.2 | 7.50 |  | 29 44 | 45.0 |
|  | 6.60 | 24.0 |  | 1769.0 |  |  | 87.8 | 8.17 | 1.3 |  |  |
|  | 7.52 | 19.5 |  | 1705.0 |  |  | 84.3 | 10.00 |  |  |  |
| 72LKXA-24A | 6.75 | 21.0 | 425 | 1615.0 | 2000 | YKSL2000-14/1730-1 | 86.0 | 9.20 | 1.2 | 18 33 | 42.5 |
|  | 7.50 | 18.0 |  | 1538.0 |  |  | 87.0 | 9.90 |  |  |  |
|  | 8.30 | 12.5 |  | 1271.0 |  |  | 80.0 | 12.00 |  |  |  |
| 72LKXA-25 | 4.70 | 27.6 | 370 | 1514.0 | 2000 | YL2000-16/2150-1 | 84.0 | 6.00 | 1.2 | 24 34 | 40.0 |
|  | 5.60 | 25.0 |  | 1578.0 |  |  | 87.0 | 6.40 |  |  |  |
|  | 7.20 | 18.3 |  | 1595.0 |  |  | 81.0 | 10.00 |  |  |  |
| 72LKXA-26 | 4.76 | 28.1 | 370 | 1554.0 | 2000 | YL2000-16/2150-1 | 84.5 | 6.60 | 1.2 | 26 37 | 40.0 |
|  | 5.51 | 26.5 |  | 1645.0 |  |  | 87.0 | 6.80 |  |  |  |
|  | 6.99 | 20.4 |  | 1728.0 |  |  | 81.0 | 8.80 |  |  |  |
| 72LKXD-26 | 4.76 | 28.1 | 370 | 1554.0 | 2000 | YL2000-16/2150-1 | 84.5 | 6.60 | 1.05 | 26 36 | 37.8 |
|  | 5.51 | 26.5 |  | 1645.0 |  |  | 87.0 | 6.80 |  |  |  |
|  | 6.99 | 20.4 |  | 1728.0 |  |  | 81.0 | 8.80 |  |  |  |
| 72LKXB-26 | 5.00 | 26.5 | 370 | 1528.0 | 1800 | YL1800-16/2150-1 | 86.0 | 6.60 | 0.95 | 22.5 29.5 | 38.0 |
|  | 5.30 | 25.7 |  | 1544.0 |  |  | 86.5 | 6.80 |  |  |  |
|  | 6.10 | 23.2 |  | 1604.0 |  |  | 86.5 | 7.20 |  |  |  |
| 72LKXC-26 | 4.50 | 26.2 | 370 | 1437.0 | 1800 | YL1800-16/2150-1 | 81.0 | 7.80 | 0.95 | 22.5 29.5 | 38.0 |
|  | 5.20 | 25.7 |  | 1533.0 |  |  | 85.5 | 8.00 |  |  |  |
|  | 6.40 | 21.5 |  | 1636.0 |  |  | 82.5 | 8.60 |  |  |  |
| 72LKXC-26A | 4.80 | 25.7 | 370 | 1431.0 | 1800 | YL1800-16/2150-1 | 84.5 | 7.70 | 0.95 | 22.5 29.5 | 38.0 |
|  | 5.17 | 24.8 |  | 1461.0 |  |  | 86.0 | 7.80 |  |  |  |
|  | 6.50 | 19.2 |  | 1492.0 |  |  | 82.0 | 9.50 |  |  |  |
| 72LKSA-26A | 5.20 | 27.5 | 370 | 1620.0 | 2000 | YL2000-16/1730-1 | 86.5 | 6.70 | 0.95 | 23.5 31 | 45.0 |
|  | 5.50 | 26.5 |  | 1660.0 |  |  | 87.0 | 6.80 |  |  |  |
|  | 6.50 | 23.1 |  | 1731.0 |  |  | 85.0 | 7.80 |  |  |  |
| 72LKXA-26.5 | 5.10 | 26.5 |  | 1519.5 |  | YKSL2000-12/1730-1 | 87.2 | 7.80 |  | 33 55 |  |
|  | 5.85 | 25.5 | 495 | 1652.5 | 2000 |  | 88.5 | 8.37 | 1.05 |  | 27.0 |
|  | 7.30 | 20.5 |  | 1716.0 |  |  | 85.5 | 9.94 |  |  |  |
| 72LKXA-27.5 | 5.00 | 32.3 |  | 1898.0 |  | YKSL2500-16/2150-1 | 83.5 | 7.00 |  | 25 35 |  |
|  | 6.65 | 27.5 | 370 | 2051.0 | 2500 |  | 87.5 | 8.00 | 1.2 |  | 36.0 |
|  | 7.98 | 21.1 |  | 2052.0 |  |  | 80.5 | 12.20 |  |  |  |
| 72LKXA-28.5 | 5.00 | 31.3 | 370 | 1840.0 | 2500 | YL2500-16/2150-1 | 84.2 | 6.80 | 1.2 | 26 37 | 41.0 |
|  | 6.00 | 28.5 |  | 1900.0 |  |  | 87.0 | 7.30 |  |  |  |
|  | 7.25 | 23.2 |  | 2050.0 |  |  | 81.0 | 9.60 |  |  |  |
| 72LBSA-34 (74APHJ) | 6.50 | 37.4 | 370 | 2800.0 | 3600 | YL3600-16/2600 | 85.1 | 8.00 | 1.4 | 25 34 | 33.3 |
|  | 8.00 | 33.8 |  | 3010.0 |  |  | 88.0 | 9.00 |  |  |  |
|  | 9.50 | 27.2 |  | 3100.0 |  |  | 81.9 | 11.10 |  |  |  |
| 80LKXD-17 (69APMA) | 8.25 | 18.6 | 370 | 1828.0 | 2000 | YL2000-16/2150-1 | 82.3 | 7.70 | 1.3 | 29 46 | 35.0 |
|  | 9.50 | 16.6 |  | 1777.0 |  |  | 87.0 | 8.00 |  |  |  |
|  | 10.50 | 14.2 |  | 1750.0 |  |  | 83.5 | 10.70 |  |  |  |
| 80LKXD-17A | 8.00 | 18.1 | 370 | 1708.0 | 2000 | YL2000-16/2150-1 | 83.1 | 5.60 | 1.3 | 28 45 | 35.0 |
|  | 9.40 | 15.6 |  | 1633.0 |  |  | 88.0 | 7.90 |  |  |  |
|  | 10.50 | 12.6 |  | 1564.0 |  |  | 82.9 | 10.70 |  |  |  |
| 80LKXD-17B | 7.50 | 17.2 | 370 | 1503.0 | 1800 | YL1800-16/2150-1 | 84.1 | 5.60 | 1.3 | 27 42 | 35.0 |
|  | 8.75 | 15.0 |  | 1445.0 |  |  | 89.0 | 6.60 |  |  |  |
|  | 10.00 | 11.7 |  | 1359.0 |  |  | 84.4 | 9.20 |  |  |  |
| 80LKXD-17C | 7.35 | 16.5 | 370 | 1432.0 | 1800 | YL1800-16/2150-1 | 83.0 | 5.20 | 1.3 | 27 42 | 35.0 |
|  | 8.65 | 15.0 |  | 1445.0 |  |  | 88.0 | 6.60 |  |  |  |
|  | 9.95 | 11.7 |  | 1335.0 |  |  | 85.5 | 9.10 |  |  |  |
| 80LKXD-17D | 7.00 | 15.4 | 370 | 1288.0 | 1600 | YL1600-16/2510-1 | 82.0 | 4.90 | 1.2 | 26 41 | 35.0 |
|  | 8.15 | 13.2 |  | 1219.0 |  |  | 86.5 | 5.20 |  |  |  |
|  | 9.25 | 10.3 |  | 1144.0 |  |  | 82.0 | 7.40 |  |  |  |
|  | 11.40 | 17.5 |  | 2285.5 |  | YKSL2800-16/2150-1 | 88.2 | 12.71 |  | 36 57 |  |
| 80LKXA-18 | 12.50 | 14.8 | 370 | 2112.2 | 2800 |  | 88.5 | 12.51 | 1.7 |  | 67.0 |
|  | 13.60 | 11.2 |  | 1854.4 |  |  | 83.0 | 12.31 |  |  |  |
| 80LKXD-19 | 5.50 | 23.5 | 370 | 1527.0 | 1800 | YL1600-16/2510-1 | 83.0 | 11.00 | 1.4 | 34 53 | 60.0 |
|  | 7.10 | 18.5 |  | 1447.0 |  |  | 89.0 | 11.00 |  |  |  |
|  | 8.20 | 10.5 |  | 1206.0 |  |  | 77.0 | 11.00 |  |  |  |
| 80LKXB-20 | 5.50 | 23.0 | 330 | 1560.0 | 2000 | YL2000-18/2150-1 | 79.5 | 6.30 | 1.45 | 35 56 | 38.0 |
|  | 6.65 | 21.0 |  | 1550.0 |  |  | 88.0 | 7.60 |  |  |  |
|  | 8.50 | 15.1 |  | 1535.0 |  |  | 82.0 | 10.20 |  |  |  |
| 80LKXA-25 | 7.00 | 28.0 | 370 | 2260.0 | 2500 | YL2500-16 | 85.1 | 8.50 | 1.43 | 37 58 | 41.6 |
|  | 8.20 | 24.4 |  | 2201.0 |  |  | 89.0 | 9.80 |  |  |  |
|  | 9.00 | 20.7 |  | 2108.0 |  |  | 86.5 | 11.00 |  |  |  |
| 80LKXA-27.5 | 7.00 | 30.5 |  | 2431.0 |  | YKSL2800-16/2150-1 | 86.1 | 7.90 |  | 28 38 |  |
|  | 8.06 | 27.5 | 370 | 2442.0 | 2800 |  | 89.0 | 8.50 | 1.2 |  | 40.0 |
|  | 9.60 | 21.0 |  | 2381.0 |  |  | 83.5 | 11.30 |  |  |  |
| 80LKSA-28 | 8.70 | 27.5 |  | 2691.6 |  | YLKS1120-16 | 87.2 | 8.00 |  | 38.5 62 |  |
|  | 8.80 | 27.2 | 370 | 2683.6 | 3000 |  | 87.5 | 8.04 | 1.6 |  | 71.0 |
|  | 9.10 | 26.4 |  | 2675.1 |  |  | 88.1 | 8.23 |  |  |  |
| 80LKSA-31.5 | 6.00 | 34.2 | 370 | 2400.0 | 3150 | YL3150-16/2150-1 | 84.0 | 7.80 | 1.2 | 29 40 | 59.5 |
|  | 7.24 | 31.5 |  | 2570.0 |  |  | 87.0 | 8.50 |  |  |  |
|  | 8.25 | 28.0 |  | 2680.0 |  |  | 84.5 | 9.50 |  |  |  |
|  | 7.00 | 12.8 |  | 1058.0 |  | TL1600-20/2150 | 83.0 | 8.00 |  | 16 40 |  |
| 88LKSE-10 | 9.00 | 9.5 | 300 | 952.0 | 1600 |  | 88.0 | 8.60 | 1.4 |  | 32.3 |
|  | 10.50 | 6.4 |  | 808.0 |  |  | 81.5 | 9.40 |  |  |  |
|  | 10.40 | 17.5 |  | 2032.2 |  | YKSL2500-16/2150-1 | 87.8 | 9.80 |  | 32 54 |  |
| 88LKXA-15 | 11.79 | 15.5 | 370 | 2031.3 | 2500 |  | 88.2 | 10.65 | 1.7 |  | 59.0 |
|  | 12.48 | 14.0 |  | 1968.9 |  |  | 87.0 | 11.40 |  |  |  |
|  | 9.50 | 20.1 |  | 2202.6 |  | YKKL2400-16/2150-1 | 87.6 | 7.84 |  | 32 55 |  |
| 88LKXA-17 | 10.50 | 17.0 | 370 | 2038.0 | 2400 |  | 88.5 | 8.61 | 1.7 |  | 65.0 |
|  | 12.40 | 10.0 |  | 1526.2 |  |  | 82.1 | 10.61 |  |  |  |
|  | 10.20 | 17.9 |  | 2014.8 |  |  | 88.9 | 8.29 |  | 32 62 |  |
| 88LKXA-17.9 | 11.50 | 15.0 | 370 | 1916.5 | 2400 | YL2400-16 | 88.3 | 9.44 | 1.6 |  | 63.0 |
|  | 12.24 | 11.7 |  | 1649.0 |  |  | 85.2 | 10.23 |  |  |  |
| 88LKXE-18 | 8.65 | 21.0 | 370 | 2095.0 | 2500 | YL2500-16/1600-1 | 85.0 | 9.20 | 1.6 | 30 57 | 74.0 |
|  | 10.00 | 18.0 |  | 2005.0 |  |  | 88.0 | 10.00 |  |  |  |
|  | 11.25 | 13.8 |  | 1791.0 |  |  | 85.0 | 11.60 |  |  |  |
|  | 8.00 | 14.0 |  | 1307.0 |  | TL1600-20/2150 | 84.0 | 7.50 |  | 27 51 |  |
| 88LKSE-18J | 9.00 | 12.0 | 300 | 1217.0 | 1600 |  | 87.0 | 8.50 | 1.6 |  | 36.0 |
|  | 10.00 | 9.0 |  | 1050.0 |  |  | 84.0 | 10.20 |  |  |  |
| 88LKXA-19 | 10.45 | 18.9 |  | 2189.3 |  | YLKS2500-16 | 88.5 | 8.37 |  | 38 57 |  |
|  | 11.85 | 16.8 | 370 | 2196.8 | 2500 |  | 88.9 | 9.50 | 1.6 |  | 59.0 |
|  | 12.54 | 13.4 |  | 1873.2 |  |  | 88.0 | 10.21 |  |  |  |
|  | 10.00 | 19.5 |  | 2154.2 |  | YKSL2500-16/2150-1 | 88.8 | 8.17 |  | 40 57 |  |
| 88LKXA-19.5 | 12.00 | 10.5 | 370 | 1456.3 | 2500 |  | 85.2 | 9.90 | 1.6 |  | 63.0 |
|  | 12.30 | 8.8 |  | 1271.7 |  |  | 83.5 | 10.30 |  |  |  |
|  | 10.50 | 23.5 |  | 2745.0 |  | YKSL3400-16/2150-1 | 89.0 | 8.36 |  | 40 59 |  |
| 88LKXA-20 | 12.10 | 19.9 | 370 | 2680.0 | 3400 |  | 89.0 | 9.40 | 1.7 |  | 78.0 |
|  | 13.40 | 14.1 |  | 2282.0 |  |  | 82.0 | 10.50 |  |  |  |
|  | 11.00 | 20.2 |  | 2498.0 |  | YL3000-16/2150-1 | 87.0 | 8.76 |  | 38 56 |  |
| 88LKXA-20.3 | 12.30 | 15.5 | 370 | 2124.0 | 3000 |  | 88.0 | 9.80 | 1.7 |  | 60.0 |
|  | 14.00 | 9.8 |  | 1671.0 |  |  | 80.5 | 11.60 |  |  |  |
|  | 8.60 | 25.0 |  | 2451.0 |  | YKSL3000-14 | 86.0 | 8.83 |  | 30 45 |  |
| 88LKXA-24 | 10.00 | 23.6 | 425 | 2629.0 | 3000 |  | 88.0 | 9.78 | 1.7 |  | 43.0 |
|  | 11.50 | 18.7 |  | 2540.0 |  |  | 83.0 | 11.32 |  |  |  |
| 88LKSA-24 | 7.60 | 30.0 | 370 | 2819.0 | 3150 | YL3150-16/2150-1 | 79.3 | 8.40 | 1.4 | 35 53 | 81.0 |
|  | 10.00 | 23.5 |  | 2685.0 |  |  | 88.8 | 9.70 |  |  |  |
|  | 11.60 | 17.2 |  | 2315.0 |  |  | 84.5 | 10.40 |  |  |  |
|  | 9.00 | 28.8 |  | 2984.5 |  | YKKL3600-16/2150 | 85.2 | 8.41 |  | 44 73 |  |
| 88LKXA-26 | 10.80 | 26.0 | 370 | 3130.3 | 3600 |  | 88.0 | 9.27 | 1.6 |  | 46.0 |
|  | 12.60 | 22.5 |  | 3272.0 |  |  | 85.0 | 11.75 |  |  |  |
| 88LKXA-27.5 | 8.13 | 30.1 | 370 | 2890.0 | 3150 | YL3150-16/2150-1 | 83.0 | 7.80 |  | 37 51 | 46.0 |
|  | 9.30 | 27.5 |  | 2833.0 |  |  | 88.5 | 8.10 | 1.6 |  |  |
|  | 11.20 | 20.6 |  | 2661.0 |  |  | 85.0 | 10.20 |  |  |  |
|  | 9.16 | 28.6 |  | 2913.0 |  | YKSL3500-14/2150-1 | 88.2 | 9.22 |  | 50 75 |  |
| 88LKXA-28.6 | 10.47 | 25.0 | 425 | 2829.0 | 3500 |  | 90.7 | 10.30 | 1.6 |  | 47.0 |
|  | 12.21 | 21.1 |  | 2807.0 |  |  | 90.0 | 11.60 |  |  |  |
|  | 8.00 | 33.8 |  | 3180.6 |  | YKSL3700-16/2600-1 | 83.4 | 8.20 |  | 38 53 |  |
| 88LKXA-28.8 | 9.92 | 28.8 | 370 | 3189.3 | 3700 |  | 88.0 | 9.30 | 1.6 |  | 47.0 |
|  | 11.90 | 22.4 |  | 3187.2 |  |  | 82.0 | 12.30 |  |  |  |
| 104TKXA-14 (+2º) | 14.00 | 18.2 |  | 2974.0 |  | TLJ2600-24 YLS2600-24 | 84.0 | 14.00 |  | 50 80 |  |
|  | 16.90 | 15.8 | 250 | 2883.0 | 3000 |  | 90.8 | 11.00 | 2.5 |  | 103 |
|  | 20.00 | 10.0 |  | 2362.0 |  |  | 83.0 | 15.00 |  |  |  |
| 104TKXA-14 (0º) | 12.10 | 17.8 |  | 2499.0 |  | TLJ2600-24 YLS2600-24 | 84.5 | 7.20 |  | 50 80 |  |
|  | 16.70 | 13.0 | 250 | 2370.0 | 3000 |  | 89.8 | 9.50 | 2.5 |  | 103 |
|  | 19.00 | 8.5 |  | 1931.0 |  |  | 82.0 | 15.00 |  |  |  |
| 104TKXA-14 (-2º) | 12.30 | 16.4 |  | 2271.0 |  | TLJ2600-24 YLS2600-24 | 87.1 | 7.50 |  | 50 80 |  |
|  | 14.80 | 13.4 | 250 | 2151.0 | 3000 |  | 90.4 | 9.00 | 2.5 |  | 103 |
|  | 17.20 | 9.0 |  | 1755.0 |  |  | 86.5 | 15.00 |  |  |  |
| 104TKXA-14 (-4º) | 11.00 | 15.8 |  | 1974.0 |  | TLJ2600-24 YLS2600-24 | 86.3 | 8.00 |  | 50 80 |  |
|  | 13.20 | 13.0 | 250 | 1887.0 | 3000 |  | 89.1 | 7.50 | 2.5 |  | 103 |
|  | 15.00 | 10.3 |  | 1825.0 |  |  | 83.0 | 12.00 |  |  |  |
| 104TKXA-14 (-6º) | 10.00 | 15.0 |  | 1754.0 |  | TLJ2600-24 YLS2600-24 | 84.0 | 7.00 |  | 50 80 |  |
|  | 11.00 | 14.0 | 250 | 1735.0 | 3000 |  | 87.0 | 6.50 | 2.5 |  | 103 |
|  | 14.00 | 8.5 |  | 1458.0 |  |  | 80.0 | 14.00 |  |  |  |
| 104TKXA-14 (-8º) | 9.00 | 14.5 |  | 1560.0 |  | TLJ2600-24 YLS2600-24 | 82.0 | 5.50 |  | 50 80 |  |
|  | 10.00 | 13.0 | 250 | 1508.0 | 3000 |  | 84.5 | 6.30 | 2.5 |  | 103 |
|  | 12.50 | 7.5 |  | 1149.0 |  |  | 80.0 | 13.50 |  |  |  |
| 104LKXB-28 (106APH) | 13.00 | 30.0 | 295 | 4498.0 | 4800 | YL4800-20/2600-1 | 85.0 | 7.70 |  | 46 67 | 60.0 |
|  | 14.50 | 27.5 |  | 4442.0 |  |  | 88.0 | 8.20 | 2.3 |  |  |
|  | 16.40 | 23.1 |  | 4370.0 |  |  | 85.0 | 9.40 |  |  |  |
| 104LKXB-28A | 12.50 | 28.0 | 295 | 4008.0 | 4300 | YL4300-20/2600-1 | 85.6 | 7.70 |  | 44 64 | 60.0 |
|  | 14.25 | 25.0 |  | 3924.0 |  |  | 89.0 | 8.10 | 2.2 |  |  |
|  | 16.25 | 20.4 |  | 3833.0 |  |  | 85.0 | 9.60 |  |  |  |
| 104LKXB-28B | 12.25 | 20.8 | 295 | 2939.0 | 3600 | YL3600-20/2600-1 | 85.0 | 7.60 |  | 42 61 | 60.0 |
|  | 13.75 | 19.2 |  | 2992.0 |  |  | 86.5 | 8.00 | 2.1 |  |  |
|  | 15.25 | 17.0 |  | 2990.0 |  |  | 85.0 | 8.60 |  |  |  |

| 泵型号 | 泵外型尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吐出法兰 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1 | H2 | H3 | Y1 | A | B | a | b | X | Y | mXa1 | nXb1 | L | n-Фd1 | ФA0 | ФA1 | ФA2 | n-Фd2 | L1 | L2 | e | n-Фd3 | t | ФD1 | ФD2 | ФD3 | n-Фd |
| 12LBS | ≥1850 | 1550 | 450 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 1050 | 1150 | 12-Ф40 | 1200 | 1200 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 300 | 395 | 440 | 12-Ф22 |
| 12LBX | ≥3300 | 1100 | 1300 | 450 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 800 | 700 | 3X300 | 3X300 | 50 | 12-Ф40 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 300 | 395 | 440 | 12-Ф22 |
| 12LKS | ≥1850 | 1550 | 450 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 1050 | 1150 | 12-Ф40 | 1200 | 1200 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 300 | 395 | 440 | 12-Ф22 |
| 12LKX | ≥3300 | 1100 | 1300 | 450 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 800 | 700 | 3X300 | 3X300 | 50 | 12-Ф40 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 300 | 395 | 440 | 12-Ф22 |
| 14LBS | ≥1925 | 1600 | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 1100 | 1200 | 16-Ф40 | 1200 | 1200 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 350 | 445 | 490 | 12-Ф22 |
| 14LBX | ≥3500 | 1100 | 1400 | 480 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 800 | 700 | 3X300 | 3X300 | 50 | 16-Ф40 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 350 | 445 | 490 | 12-Ф22 |
| 14LKS | ≥1925 | 1600 | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 1100 | 1200 | 16-Ф40 | 1200 | 1200 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 350 | 445 | 490 | 12-Ф22 |
| 14LKX | ≥3500 | 1100 | 1400 | 480 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 800 | 700 | 3X300 | 3X300 | 50 | 16-Ф40 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 350 | 445 | 490 | 12-Ф22 |
| 16LBS | ≥2100 | 1700 | 550 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 1200 | 1300 | 16-Ф40 | 1300 | 1300 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 400 | 495 | 540 | 16-Ф22 |
| 16LBX | ≥3700 | 1100 | 1400 | 500 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 900 | 800 | 3X300 | 3X300 | 50 | 16-Ф40 |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 400 | 495 | 540 | 16-Ф22 |
| 16LKS | ≥2100 | 1700 | 550 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 1200 | 1300 | 16-Ф40 | 1300 | 1300 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 400 | 495 | 540 | 16-Ф22 |
| 16LKX | ≥3700 | 1100 | 1400 | 500 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 900 | 800 | 3X300 | 3X300 | 50 | 16-Ф40 |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 350 | 8-Ф40 | 25 | 400 | 495 | 540 | 16-Ф22 |
| 20LBS | ≥2150 | 1800 | 600 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1300 | 1400 | 18-Ф40 | 1400 | 1400 | 400 | 8-Ф40 | 25 | 500 | 600 | 645 | 20-Ф22 |
| 20LBX | ≥3900 | 1200 | 1500 | 550 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1000 | 900 | 4X300 | 3X320 | 50 | 18-Ф40 |  |  |  |  | 1400 | 1400 | 400 | 8-Ф40 | 25 | 500 | 600 | 645 | 20-Ф22 |
| 20LKS | ≥2150 | 1800 | 600 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1300 | 1400 | 18-Ф40 | 1400 | 1400 | 400 | 8-Ф40 | 25 | 500 | 600 | 645 | 20-Ф22 |
| 20LKX | ≥3900 | 1200 | 1500 | 550 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1000 | 900 | 4X300 | 3X320 | 50 | 18-Ф40 |  |  |  |  | 1400 | 1400 | 400 | 8-Ф40 | 25 | 500 | 600 | 645 | 20-Ф22 |
| 24LBS | ≥2300 | 2000 | 650 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1400 | 1500 | 18-Ф40 | 1500 | 1500 | 400 | 8-Ф40 | 35 | 600 | 705 | 755 | 20-Ф26 |
| 24LBX | ≥4100 | 1200 | 1500 | 600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1100 | 1000 | 4X300 | 3X320 | 50 | 18-Ф40 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 400 | 8-Ф40 | 35 | 600 | 705 | 755 | 20-Ф26 |
| 24LKS | ≥2300 | 2000 | 650 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1400 | 1500 | 18-Ф40 | 1500 | 1500 | 400 | 8-Ф40 | 35 | 600 | 705 | 755 | 20-Ф26 |
| 24LKX | ≥4100 | 1200 | 1500 | 600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1100 | 1000 | 4X300 | 3X320 | 50 | 18-Ф40 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 400 | 8-Ф40 | 35 | 600 | 705 | 755 | 20-Ф26 |
| 28LBS | ≥2450 | 2200 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1500 | 1600 | 18-Ф40 | 1600 | 1600 | 400 | 8-Ф40 | 35 | 700 | 810 | 860 | 24-Ф26 |
| 28LBX | ≥4300 | 1200 | 1500 | 650 | 1700 | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 1100 | 4X300 | 3X350 | 50 | 18-Ф40 |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 400 | 8-Ф40 | 35 | 700 | 810 | 860 | 24-Ф26 |
| 28LKS | ≥2450 | 2200 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1500 | 1600 | 18-Ф40 | 1600 | 1600 | 400 | 8-Ф40 | 35 | 700 | 810 | 860 | 24-Ф26 |
| 28LKX | ≥4300 | 1200 | 1500 | 650 | 1700 | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 1100 | 4X300 | 3X350 | 50 | 18-Ф40 |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 400 | 8-Ф40 | 35 | 700 | 810 | 860 | 24-Ф26 |
| 32LBS | ≥2600 | 2400 | 800 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1700 | 1800 | 18-Ф40 | 1800 | 1800 | 450 | 8-Ф40 | 35 | 800 | 920 | 975 | 24-Ф30 |
| 32LBX | ≥4500 | 1200 | 1500 | 720 | 1900 | 1800 | 1800 | 1700 | 1400 | 1300 | 4X350 | 3X350 | 50 | 18-Ф40 |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 450 | 8-Ф40 | 35 | 800 | 920 | 975 | 24-Ф30 |
| 32LKS | ≥2600 | 2400 | 800 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1700 | 1800 | 18-Ф40 | 1800 | 1800 | 450 | 8-Ф40 | 35 | 800 | 920 | 975 | 24-Ф30 |
| 32LKX | ≥4500 | 1200 | 1500 | 720 | 1900 | 1800 | 1800 | 1700 | 1400 | 1300 | 4X350 | 3X350 | 50 | 18-Ф40 |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 450 | 8-Ф40 | 35 | 800 | 920 | 975 | 24-Ф30 |
| 36LBS | ≥2850 | 2600 | 850 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1800 | 1900 | 20-Ф40 | 1900 | 1900 | 450 | 8-Ф40 | 35 | 900 | 1020 | 1075 | 24-Ф30 |
| 36LBX | ≥4900 | 1300 | 1600 | 720 | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 | 1500 | 1400 | 4X400 | 4X400 | 50 | 20-Ф40 |  |  |  |  | 1900 | 1900 | 450 | 8-Ф40 | 35 | 900 | 1020 | 1075 | 24-Ф30 |
| 36LKS | ≥2850 | 2600 | 850 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1800 | 1900 | 20-Ф40 | 1900 | 1900 | 450 | 8-Ф40 | 35 | 900 | 1020 | 1075 | 24-Ф30 |
| 36LKX | ≥4900 | 1300 | 1600 | 720 | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 | 1500 | 1400 | 4X400 | 4X400 | 50 | 20-Ф40 |  |  |  |  | 1900 | 1900 | 450 | 8-Ф40 | 35 | 900 | 1020 | 1075 | 24-Ф30 |
| 40LBS | ≥2900 | 2700 | 900 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1900 | 2000 | 20-Ф50 | 2000 | 2000 | 500 | 8-Ф50 | 35 | 1000 | 1120 | 1175 | 28-Ф30 |
| 40LBX | ≥5100 | 1300 | 1700 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 | 1500 | 4X400 | 4X400 | 50 | 20-Ф50 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 500 | 8-Ф50 | 35 | 1000 | 1120 | 1175 | 28-Ф30 |
| 40LKS | ≥2900 | 2700 | 900 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1900 | 2000 | 20-Ф50 | 2000 | 2000 | 500 | 8-Ф50 | 35 | 1000 | 1120 | 1175 | 28-Ф30 |
| 40LKX | ≥5100 | 1300 | 1700 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 | 1500 | 4X400 | 4X400 | 50 | 20-Ф50 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 500 | 8-Ф50 | 35 | 1000 | 1120 | 1175 | 28-Ф30 |
| 44LBS | ≥2950 | 2800 | 950 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2100 | 20-Ф50 | 2100 | 2100 | 500 | 8-Ф50 | 35 | 1100 | 1240 | 1305 | 28-Ф33 |
| 44LBX | ≥5300 | 1300 | 1800 | 800 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 1700 | 1600 | 4X400 | 4X400 | 50 | 20-Ф50 |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 500 | 8-Ф50 | 35 | 1100 | 1240 | 1305 | 28-Ф33 |
| 44LKS | ≥2950 | 2800 | 950 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2100 | 20-Ф50 | 2100 | 2100 | 500 | 8-Ф50 | 35 | 1100 | 1240 | 1305 | 28-Ф33 |
| 44LKX | ≥5300 | 1300 | 1800 | 800 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 1700 | 1600 | 4X400 | 4X400 | 50 | 20-Ф50 |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 500 | 8-Ф50 | 35 | 1100 | 1240 | 1305 | 28-Ф33 |
| 48LBS | ≥3000 | 2900 | 1000 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 2200 | 2300 | 20-Ф50 | 2300 | 2300 | 600 | 8-Ф50 | 35 | 1200 | 1340 | 1405 | 32-Ф33 |
| 48LBX | ≥5500 | 1300 | 1900 | 900 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | 1900 | 1800 | 4X450 | 4X450 | 50 | 20-Ф50 |  |  |  |  | 2300 | 2300 | 600 | 8-Ф50 | 35 | 1200 | 1340 | 1405 | 32-Ф33 |
| 48LKS | ≥3000 | 2900 | 1000 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 2200 | 2300 | 20-Ф50 | 2300 | 2300 | 600 | 8-Ф50 | 35 | 1200 | 1340 | 1405 | 32-Ф33 |
| 48LKX | ≥5500 | 1300 | 1900 | 900 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | 1900 | 1800 | 4X450 | 4X450 | 50 | 20-Ф50 |  |  |  |  | 2300 | 2300 | 600 | 8-Ф50 | 35 | 1200 | 1340 | 1405 | 32-Ф33 |
| 56LBS | ≥3000 | 3200 | 1100 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2500 | 2620 | 22-Ф50 | 2600 | 2600 | 800 | 8-Ф50 | 45 | 1400 | 1560 | 1630 | 36-Ф36 |
| 56LBX | ≥5800 | 1400 | 2100 | 1020 | 2720 | 2620 | 2600 | 2500 | 2100 | 2000 | 5X450 | 4X450 | 50 | 22-Ф50 |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 800 | 8-Ф50 | 45 | 1400 | 1550 | 1620 | 36-Ф36 |
| 56LKS | ≥3000 | 3200 | 1100 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2500 | 2620 | 22-Ф50 | 2600 | 2600 | 800 | 8-Ф50 | 45 | 1400 | 1550 | 1620 | 36-Ф36 |
| 56LKX | ≥5800 | 1400 | 2100 | 1020 | 2720 | 2620 | 2600 | 2500 | 2100 | 2000 | 5X450 | 4X450 | 50 | 22-Ф50 |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 800 | 8-Ф50 | 45 | 1400 | 1550 | 1620 | 36-Ф36 |
| 60LBS | ≥3050 | 3500 | 1150 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | 2600 | 2720 | 22-Ф55 | 2700 | 2700 | 800 | 8-Ф55 | 45 | 1500 | 1660 | 1730 | 36-Ф36 |
| 60LBX | ≥6000 | 1500 | 2200 | 1120 | 2820 | 2720 | 2700 | 2600 | 2200 | 2100 | 5X500 | 4X500 | 50 | 22-Ф55 |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 800 | 8-Ф55 | 45 | 1500 | 1660 | 1730 | 36-Ф36 |
| 60LKS | ≥3050 | 3500 | 1150 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | 2600 | 2720 | 22-Ф55 | 2700 | 2700 | 800 | 8-Ф55 | 45 | 1500 | 1660 | 1730 | 36-Ф36 |
| 60LKX | ≥6000 | 1500 | 2200 | 1120 | 2820 | 2720 | 2700 | 2600 | 2200 | 2100 | 5X500 | 4X500 | 50 | 22-Ф55 |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 800 | 8-Ф55 | 45 | 1500 | 1660 | 1730 | 36-Ф36 |
| 64LKS | ≥3100 | 3600 | 1200 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 | 2700 | 2820 | 22-Ф55 | 2800 | 2800 | 800 | 8-Ф55 | 45 | 1600 | 1760 | 1830 | 40-Ф36 |
| 64LKX | ≥6200 | 1500 | 2300 | 1120 | 2920 | 2820 | 2800 | 2700 | 2300 | 2200 | 5X500 | 4X500 | 50 | 22-Ф55 |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 800 | 8-Ф55 | 45 | 1600 | 1760 | 1830 | 40-Ф36 |
| 72LKS | ≥3500 | 3800 | 1300 | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 3100 | 3250 | 24-Ф55 | 3200 | 3200 | 1000 | 8-Ф55 | 45 | 1800 | 1970 | 2045 | 44-Ф39 |
| 72LKX | ≥6800 | 1550 | 2400 | 1220 | 3350 | 3250 | 3200 | 3100 | 2600 | 2500 | 5X550 | 5X550 | 50 | 24-Ф55 |  |  |  |  | 3200 | 3200 | 1000 | 8-Ф65 | 45 | 1800 | 1970 | 2045 | 44-Ф39 |
| 80LKS | ≥3600 | 4000 | 1400 | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 | 3350 | 3500 | 24-Ф55 | 3450 | 3450 | 1000 | 8-Ф65 | 45 | 2000 | 2180 | 2265 | 48-Ф42 |
| 80LKX | ≥7200 | 1600 | 2600 | 1320 | 3600 | 3500 | 3450 | 3350 | 2850 | 2750 | 5X550 | 5X550 | 50 | 24-Ф55 |  |  |  |  | 3450 | 3450 | 1000 | 8-Ф65 | 45 | 2000 | 2180 | 2265 | 48-Ф42 |
| 88LKS | ≥4000 | 4200 | 1500 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3600 | 3750 | 30-Ф55 | 3700 | 3700 | 1000 | 8-Ф65 | 55 | 2200 | 2380 | 2465 | 52-Ф42 |
| 88LKX | ≥8000 | 1600 | 2800 | 1440 | 3850 | 3750 | 3700 | 3600 | 3100 | 3000 | 7X500 | 6X500 | 50 | 30-Ф55 |  |  |  |  | 3700 | 3700 | 1000 | 8-Ф65 | 55 | 2200 | 2380 | 2465 | 52-Ф42 |
| 96LKS | ≥8000 | 4400 | 1600 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | 4100 | 4250 | 30-Ф65 | 4200 | 4200 | 1500 | 8-Ф65 | 55 | 2400 | 2580 | 2665 | 60-Ф42 |
| 96LKX | ≥10000 | 2000 | 2900 | 1800 | 4350 | 4250 | 4200 | 4100 | 3600 | 3500 | 7X500 | 6X500 | 50 | 30-Ф65 |  |  |  |  | 4200 | 4200 | 1500 | 8-Ф65 | 55 | 2400 | 2580 | 2665 | 60-Ф42 |
| 104TKS | ≥8000 | 4600 | 1700 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 | 4400 | 4550 | 30-Ф65 | 4600 | 4600 | 2000 | 8-Ф65 | 55 | 2600 | 2790 | 2905 | 60-Ф48 |
| 104TKX | ≥11000 | 2200 | 3000 | 2200 | 4750 | 4550 | 4600 | 4400 | 4000 | 3800 | 7X550 | 6X550 | 50 | 30-Ф65 |  |  |  |  | 4600 | 4600 | 2000 | 8-Ф65 | 55 | 2600 | 2790 | 2905 | 60-Ф48 |
| 注：H1、H3尺寸可根据工程实际需要确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |