DG型卧式多级锅炉给水泵

安装使用说明书

长沙福斯水泵泵业有限公司

DG型卧式多级锅炉给水泵

产品用途：

本泵标准采用JB/T6435.2-92，GB5659-85《多级离心泵技术条件》。

DG型卧式多级锅炉给水泵是我厂根据工业锅炉给排水有关规范开发的新产品。由于采用了国家推荐使用的高效节能产品的水力模型，因此DG型泵效率高、性能范围广、更好地满足使用要求。用于替代老型号GC型离心泵，在结构上采用了卧式、多级泵分段形式，因而运转安全、平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便。此型泵特别适用于工业锅炉供排水、冷却水输送等。也可以通过改变材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油品、腐蚀介质等，广泛适用于石油化工、热水循环、环保产业、纯净水输送等行业。输送介质温度为：-20°C～150°C。允许进口压力为0.6MPa。

参数范围：

流量：4～750m3/h

扬程：84～1536m（扬程由泵的级数决定并通过切割叶轮直径进行调节）

产品特点：

1、水力设计：采用先进的设计理论进行低比转数水力模型优化设计，叶轮流道采用特殊的工艺手段，使其流道表面光洁，减少损失，提高效率。

2、结构：在结构上采用卧式、多级分段形式，因而运转安全、平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便。

3、泵效率高，性能范围厂，更好地满足使用要求。

结构：

泵壳体部分主要由轴承体、吸入段、中段、吐出段、导叶等用拉杆螺栓联接成整体。

转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成。轴上零件用平键和轴套螺母紧固使之与轴成为一体。整个转子由两端轴承支承在泵壳体上，转子部分中叶轮个数是根据泵的级数而定。

本型泵轴承部分采用滚动轴承，部分采用滑动轴承，均不承受轴向力，泵轴向力由平衡盘承受，泵在运行中允许转子部分在泵壳体中轴向游动。轴承采用32号轴承油（汽轮机油）或性能类似的其它油品润滑，以获得更好的润滑性能及承受更高的温度。

泵的吸入段、中段、吐出段之间密封均采用二硫化钼润滑密封，转子部分与固定部分之间靠密封环、导叶套、填料等密封，当密封环和导叶套的磨损程度己影响泵的工作和性能时应予及时更换。

泵采用中心支撑，填料函部位设有水冷腔。轴承体内设水冷室，外表带散热片，具有很好的冷却保护，中段壳体外设有一层保护罩，以防在抽送高温介质时液体从壳体接合面之间溅出。

本型泵采用软填料密封，也可以采用机械密封。填料及机械密封的松紧程度必须适当。

从传动端看，泵为顺时针方向旋转。

型号说明：

例1：DG25-50×5

DG—卧式多级锅炉给水泵

25—泵的流量（m3/h）

50—泵的单级扬程（米）

5—泵的级数（叶轮个数）

D G型 泵 材 质 选 择 表

| 材 料 类 别 | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| 使 用 温 度 | -20°C～+80°C | -20°C～+150°C | -20°C～+150°C |
| 吸入段 | HT200 | ZG230-450 | ZG1Cr13 |
| 中 段 | HT200 | ZG230-450 | ZG1Cr13 |
| 吐出段 | HT200 | ZG230-450 | ZG1Cr13 |
| 叶 轮 | HT200或Cu | ZG230-450或Cu | ZG1Cr13或Cu |
| 导 叶 | HT200 | ZG230-450 | ZG1Cr13 |
| 轴 | 45或40Cr | 35CrMo | 3Cr13 |
| 填料轴套 | HT200 | 45 | 3Cr13 |
| 机械密封轴套 | 25 HT250 | 45 | 3Cr13 |
| 泵体密封环 | HT250 | 40Cr | 3Cr13 |
| 叶轮密封环 | HT250 | 40Cr | 3Cr13 |
| 平衡板 | ZQAl9-4 | 45 | 3Cr13 |
| 平衡盘 | 45 HT250 | 40Cr | 3Cr13 |

除以上三类材质外,用户采用其它耐酸、耐碱材质，需与厂方洽商。

DG型卧式多级锅炉给水泵结构图（1）

| DG型卧式多级锅炉给水泵结构图（1） |  |
| --- | --- |
| 泵型号 | DG6-35、DG8-35、DG10-40、DG12-50、DG12-80、DG25-50、DG46-50、DG85-45、DG155-30、DG280-43、DG280-65、DG360-40、DG450-60、DG600-60、DG650-70 |

DG型卧式多级锅炉给水泵结构图（2）

| DG型卧式多级锅炉给水泵结构图（2） |  |
| --- | --- |
| 泵型号 | DG25-80、DG45-80、DG45-120、DG65-120、DG80-120、DG85-67、DG85-80、DG120-120、DG150-100、DG155-67、DG160-120DG200-100、DG280-100、DG450-100、DG600-120、 |

DG多级锅炉给水泵单级性能曲线（1）

DG多级锅炉给水泵单级性能曲线（2）

DG多级锅炉给水泵单级性能曲线（3）

DG多级锅炉给水泵单级性能曲线（4）

DG多级锅炉给水泵单级性能曲线（5）

DG多级锅炉给水泵单级性能曲线（6）

DG多级锅炉给水泵单级性能曲线（7）

DG多级锅炉给水泵单级性能曲线（8）

DG多级锅炉给水泵性能表

| 参 数 型 号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 |  | 效率 η | 必需汽 蚀余量 | 叶轮 直径 | 泵口径 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 功率 | 型 号 |  |  |  | 吸入 | 吐出 |
|  | m3/h | m | rpm | KW | KW |  | % | m | mm | mm |  |
| DG6-35×3 | 4 6.25 10 | 105.9 105 101.4 | 2980 | 4.31 4.97 5.98 | 7.5 | Y132S2-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG6-35×4 | 4 6.25 10 | 141.2 140 135.2 | 2980 | 5.74 6.62 7.97 | 11 | Y160M1-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG6-35×5 | 4 6.25 10 | 176.5 175 169 | 2980 | 7.18 8.28 9.97 | 15 | Y160M2-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG6-35×6 | 4 6.25 10 | 211.8 210 202.8 | 2980 | 8.61 9.93 11.96 | 15 | Y160M2-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG6-35×7 | 4 6.25 10 | 247.1 245 236.6 | 2980 | 10.05 11.59 13.96 | 18.5 | Y160L-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG6-35×8 | 4 6.25 10 | 282.4 280 270.4 | 2980 | 11.49 13.52 15.95 | 18.5 | Y160L-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG6-35×9 | 4 6.25 10 | 317.7 315 304.2 | 2980 | 12.92 15.21 17.94 | 22 | Y180M-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG6-35×10 | 4 6.25 10 | 353 350 338 | 2980 | 14.36 16.9 19.94 | 22 | Y180M-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG6-35×11 | 4 6.25 10 | 388.3 385 371.8 | 2980 | 15.79 18.59 21.93 | 30 | Y200L1-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG6-35×12 | 4 6.25 10 | 423.6 420 405.6 | 2980 | 17.23 20.28 23.92 | 30 | Y200L1-2 | 26.8 36 46.2 | 2.3 2.6 3.1 | 160 | 40 | 40 |
| DG8-35×3 | 5 8 10 | 109 99 85 | 2980 | 4.8 6 6.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 |
| DG8-35×4 | 5 8 10 | 146 132 114 | 2980 | 6.4 8 8.7 | 11 | Y160M1-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 |
| DG8-35×5 | 5 8 10 | 182 165 142 | 2980 | 8 10 10.8 | 15 | Y160M2-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 |
| DG8-35×6 | 5 8 10 | 218 198 117 | 2980 | 9.6 12.7 13 | 15 | Y160M2-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 |
| DG8-35×7 | 5 8 10 | 255 231 199 | 2980 | 11.2 14 15.2 | 18.5 | Y160L-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 |
| DG8-35×8 | 5 8 10 | 291 264 227 | 2980 | 12.8 16 17.8 | 22 | Y180M-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 |
| DG8-35×9 | 5 8 10 | 328 297 256 | 2980 | 14.4 19.1 19.5 | 22 | Y180M-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 |
| DG8-35×10 | 5 8 10 | 364 330 284 | 2980 | 16 20 21.6 | 30 | Y200L1-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 |
| DG10-40×3 | 6 10 12 | 123 120 115.5 | 2980 | 5.8 7.1 7.7 | 11 | Y160M1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 170 | 40 | 40 |
| DG10-40×4 | 6 10 12 | 164 160 154 | 2980 | 7.8 9.5 10.3 | 15 | Y160M2-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 170 | 40 | 40 |
| DG10-40×5 | 6 10 12 | 205 200 192.5 | 2980 | 9.7 11.8 12.8 | 18.5 | Y160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 170 | 40 | 40 |
| DG10-40×6 | 6 10 12 | 246 240 231 | 2980 | 11.7 14.2 15.4 | 18.5 | Y160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 170 | 40 | 40 |
| DG10-40×7 | 6 10 12 | 287 280 269.5 | 2980 | 13.6 16.6 18 | 22 | Y180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 170 | 40 | 40 |
| DG10-40×8 | 6 10 12 | 328 320 308 | 2980 | 15.5 19 20.6 | 22 | Y180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 170 | 40 | 40 |
| DG10-40×9 | 6 10 12 | 369 360 346.5 | 2980 | 17.5 21.3 23.1 | 30 | Y200L1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 170 | 40 | 40 |
| DG10-40×10 | 6 10 12 | 410 400 385 | 2980 | 19.4 23.7 25.7 | 30 | Y200L1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 170 | 40 | 40 |
| DG12-50×3 | 9 12.5 15 | 165 150 135 | 2980 | 10.1 12.76 13.79 | 18.5 | Y160L-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| DG12-50×4 | 9 12.5 15 | 220 200 180 | 2980 | 13.5 17.02 18.38 | 22 | Y180M-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| DG12-50×5 | 9 12.5 15 | 275 250 225 | 2980 | 16.85 21.3 22.98 | 30 | Y200L1-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| DG12-50×6 | 9 12.5 15 | 330 300 270 | 2980 | 20.2 25.5 27.57 | 30 | Y200L2-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| DG12-50×7 | 9 12.5 15 | 385 350 315 | 2980 | 23.6 29.8 32.17 | 37 | Y200L2-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| DG12-50×8 | 9 12.5 15 | 440 400 360 | 2980 | 26.96 34.04 36.77 | 45 | Y225M-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| DG12-50×9 | 9 12.5 15 | 495 450 405 | 2980 | 30.03 38.3 41.4 | 45 | Y250M-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| DG12-50×10 | 9 12.5 15 | 550 500 450 | 2980 | 33.7 42.6 45.96 | 55 | Y250M-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| DG12-50×11 | 9 12.5 15 | 605 350 495 | 2980 | 37.07 48 50.55 | 55 | Y250M-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| DG12-50×12 | 9 12.5 15 | 660 600 540 | 2980 | 40.44 51 50 | 75 | Y280S-2 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 200 | 50 | 50 |
| *DG12-80×5 | 7.5 12.5 15 | 410 400 390 | 2980 | 41.8 45.4 51.4 | 55 | Y250M-2 | 20 30 31 | 2.9 3 4 |  | 50 | 50 |
| *DG12-80×6 | 7.5 12.5 15 | 492 480 468 | 2980 | 50.2 54.5 61.7 | 75 | Y280S-2 | 20 30 31 | 2.9 3 4 |  | 50 | 50 |
| *DG12-80×7 | 7.5 12.5 15 | 574 560 546 | 2980 | 58.6 63.6 71.9 | 90 | Y280M-2 | 20 30 31 | 2.9 3 4 |  | 50 | 50 |
| *DG12-80×8 | 7.5 12.5 15 | 656 640 624 | 2980 | 67 72.6 82.2 | 90 | Y280M-2 | 20 30 31 | 2.9 3 4 |  | 50 | 50 |
| *DG12-80×9 | 7.5 12.5 15 | 738 720 702 | 2980 | 75.4 81.7 92.5 | 110 | Y315S-2 | 20 30 31 | 2.9 3 4 |  | 50 | 50 |
| *DG12-80×10 | 7.5 12.5 15 | 820 800 785 | 2980 | 83.7 90.8 102.8 | 110 | Y315S-2 | 20 30 31 | 2.9 3 4 |  | 50 | 50 |
| *DG12-80×11 | 7.5 12.5 15 | 902 880 858 | 2980 | 92.1 99.8 113 | 132 | Y315M-2 | 20 30 31 | 2.9 3 4 |  | 50 | 50 |
| *DG12-80×12 | 7.5 12.5 15 | 984 960 936 | 2980 | 100.5 108.4 123.3 | 132 | Y315M-2 | 20 30 31 | 2.9 3 4 |  | 50 | 50 |
| DG25-50×3 | 15 25 28 | 154.5 150 144 | 2980 | 14.3 18.9 20.3 | 30 | Y200L1-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-50×4 | 15 25 28 | 206 200 192 | 2980 | 19.1 25.2 27.1 | 37 | Y200L2-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-50×5 | 15 25 28 | 257.5 250 240 | 2980 | 23.9 31.5 33.9 | 37 | Y200L2-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-50×6 | 15 25 28 | 309 300 288 | 2980 | 28.6 37.8 40.7 | 45 | Y225M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-50×7 | 15 25 28 | 360.5 350 336 | 2980 | 33.4 44.1 47.5 | 55 | Y250M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-50×8 | 15 25 28 | 412 400 384 | 2980 | 38.2 50.4 54.2 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-50×9 | 15 25 28 | 463.5 450 432 | 2980 | 43 56.7 61 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-50×10 | 15 25 28 | 515 500 480 | 2980 | 47.7 63 67.8 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-50×11 | 15 25 28 | 566 550 480 | 2980 | 52.5 69.3 74.6 | 90 | Y280M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-50×12 | 15 25 28 | 618 600 576 | 2980 | 57.3 75.6 81.4 | 110 | Y315S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 | 80 |
| DG25-80×5 | 15 25 30 | 433 400 390 | 2980 | 55.4 60.5 72.8 | 90 | Y280M-2 | 32 45 44 | 3.2 3.5 5 |  | 50 | 50 |
| DG25-80×6 | 15 25 30 | 520 480 470 | 2980 | 66.4 72.6 87.3 | 110 | Y315S-2 | 32 45 44 | 3.2 3.5 5 |  | 50 | 50 |
| DG25-80×7 | 15 25 30 | 607 560 546 | 2980 | 77.5 84.7 101.8 | 132 | Y315M-2 | 32 45 44 | 3.2 3.5 5 |  | 50 | 50 |
| DG25-80×8 | 15 25 30 | 693 640 624 | 2980 | 88.5 96.8 116.4 | 132 | Y315M-2 | 32 45 44 | 3.2 3.5 5 |  | 50 | 50 |
| DG25-80×9 | 15 25 30 | 780 720 707 | 2980 | 99.6 108.9 130.9 | 160 | Y315L1-2 | 32 45 44 | 3.2 3.5 5 |  | 50 | 50 |
| DG25-80×10 | 15 25 30 | 866 800 780 | 2980 | 110.9 121 145.4 | 160 | Y315L1-2 | 32 45 44 | 3.2 3.5 5 |  | 50 | 50 |
| DG25-80×11 | 15 25 30 | 953 880 858 | 2980 | 121.9 133.1 160 | 185 | Y315M1-2 | 32 45 44 | 3.2 3.5 5 |  | 50 | 50 |
| DG25-80×12 | 15 25 30 | 1040 960 936 | 2980 | 132.6 145.2 170.5 | 185 | Y315M1-2 | 32 45 44 | 3.2 3.5 5 |  | 50 | 50 |
| DG45-80×5 | 36 45 62 | 418.3 400 340.8 | 2980 | 82.1 89.2 102.8 | 110 | Y315S-2 | 50 55 56 | 3.9 4.0 5.5 | 260 | 80 | 80 |
| DG45-80×6 | 36 45 62 | 502 480 409 | 2980 | 98.4 107 123.3 | 132 | Y315M1-2 | 50 55 56 | 3.9 4.0 5.5 | 260 | 80 | 80 |
| DG45-80×7 | 36 45 62 | 585.6 560 477.2 | 2980 | 114.8 124.8 143.9 | 160 | Y315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4.0 5.5 | 260 | 80 | 80 |
| DG45-80×8 | 36 45 62 | 669.2 640 545.4 | 2980 | 131.2 142.6 164.4 | 185 | Y315M1-2 | 50 55 56 | 3.9 4.0 5.5 | 260 | 80 | 80 |
| DG45-80×9 | 36 45 62 | 752.8 720 613.6 | 2980 | 147.6 160.4 186 | 200 | Y315L2-2 | 50 55 56 | 3.9 4.0 5.5 | 260 | 80 | 80 |
| DG45-80×10 | 36 45 62 | 836.4 800 681.8 | 2980 | 164 178.3 205.3 | 220 | Y315M1-2 | 50 55 56 | 3.9 4.0 5.5 | 260 | 80 | 80 |
| DG45-80×11 | 36 45 62 | 920 880 750 | 2980 | 180.4 196.1 225.9 | 250 | Y315M2-2 | 50 55 56 | 3.9 4.0 5.5 | 260 | 80 | 80 |
| DG45-80×12 | 36 45 62 | 1003.6 960 818.2 | 2980 | 196.8 213.9 246.7 | 280 | Y355L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4.0 5.5 | 260 | 80 | 80 |
| DG46-50×3 | 28 46 50 | 172.5 150 144 | 2980 | 24.8 29.9 31 | 37 | Y200L2-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| DG46-50×4 | 28 46 50 | 230 200 192 | 2980 | 33.1 39.8 41.3 | 55 | Y250M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| DG46-50×5 | 28 46 50 | 287.2 250 240 | 2980 | 41.4 49.8 51.6 | 75 | Y280S-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| DG46-50×6 | 28 46 50 | 345 300 288 | 2980 | 49.6 56.7 61.9 | 75 | Y280S-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| DG46-50×7 | 28 46 50 | 402.5 350 336 | 2980 | 57.9 69.7 72.2 | 90 | Y280M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| DG46-50×8 | 28 46 50 | 460 400 384 | 2980 | 66.2 79.6 82.6 | 90 | Y280M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| DG46-50×9 | 28 46 50 | 517.5 450 432 | 2980 | 74.4 89.6 92.9 | 110 | Y315S-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| DG46-50×10 | 28 46 50 | 575 500 480 | 2980 | 82.7 99.5 103.5 | 132 | Y315M1-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| DG46-50×11 | 28 46 50 | 632.5 550 528 | 2980 | 91 109 113.5 | 132 | Y315M1-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| DG46-50×12 | 28 46 50 | 690 600 576 | 2980 | 99.3 119.4 123.9 | 160 | Y315L1-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 | 80 |
| *DG45-120×5 | 32 45 54 | 630 600 560 | 2980 | 137.3 163.4 179 | 200 | Y315L2-2 | 40 45 46 | 2.5 3.5 4 |  | 80 | 80 |
| *DG45-120×6 | 32 45 54 | 756 720 672 | 2980 | 164.7 196.1 214.8 | 250 | Y355M2-2 | 40 45 46 | 2.5 3.5 4 |  | 80 | 80 |
| *DG45-120×7 | 32 45 54 | 882 840 784 | 2980 | 192.2 228.8 250.6 | 280 | Y355L1-2 | 40 45 46 | 2.5 3.5 4 |  | 80 | 80 |
| *DG45-120×8 | 32 45 54 | 1008 960 896 | 2980 | 219.6 261.4 286.4 | 315 | Y355M-2 | 40 45 46 | 2.5 3.5 4 |  | 80 | 80 |
| *DG46-120×9 | 32 45 54 | 1134 1080 1008 | 2980 | 247.1 294.1 322.3 | 355 | Y355L1-2 | 40 45 46 | 2.5 3.5 4 |  | 80 | 80 |
| *DG45-120×10 | 32 45 54 | 1260 1200 1120 | 2980 | 274.5 326.8 358 | 400 | Y355-2 | 40 45 46 | 2.5 3.5 4 |  | 80 | 80 |
| *DG45-120×11 | 32 45 54 | 1386 1320 1232 | 2980 | 302 359.5 393.9 | 450 | Y400-2 | 40 45 46 | 2.5 3.5 4 |  | 80 | 80 |
| *DG45-120×12 | 32 45 54 | 1512 1440 1344 | 2980 | 329.4 392.2 429.7 | 500 | Y400-2 | 40 45 46 | 2.5 3.5 4 |  | 80 | 80 |
| *DG65-120×5 | 45 65 78 | 630 600 550 | 2980 | 171.6 212.4 229.1 | 250 | Y355M2-2 | 45 50 51 | 3 3.5 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG65-120×6 | 45 65 78 | 756 720 660 | 2980 | 205.9 254.9 274.9 | 315 | Y355M-2 | 45 50 51 | 3 3.5 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG65-120×7 | 45 65 78 | 882 840 770 | 2980 | 240.2 297.4 320.7 | 355 | Y355L1-2 | 45 50 51 | 3 3.5 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG65-120×8 | 45 65 78 | 1008 960 880 | 2980 | 274.5 339.9 365.5 | 400 | Y355-2 | 45 50 51 | 3 3.5 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG65-120×9 | 45 65 78 | 1134 1080 990 | 2980 | 308.8 382.4 412.3 | 450 | Y400-2 | 45 50 51 | 3 3.5 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG65-120×10 | 45 65 78 | 1260 1200 1100 | 2980 | 343.1 424.8 458.2 | 500 | Y400-2 | 45 50 51 | 3 3.5 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG65-120×11 | 45 65 78 | 1386 1320 1210 | 2980 | 377.4 467.3 504 | 560 | Y400-2 | 45 50 51 | 3 3.5 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG65-120×12 | 45 65 78 | 1512 1440 1320 | 2980 | 411.8 509.8 549.8 | 630 | Y400-2 | 45 50 51 | 3 3.5 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG80-120×5 | 56 80 96 | 635 600 565 | 2980 | 182.5 211 221 | 280 | Y315L1-2 | 53 62 67 | 3.6 3.8 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG80-120×6 | 56 80 96 | 762 720 678 | 2980 | 219 253 265 | 315 | Y355M-2 | 53 62 67 | 3.6 3.8 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG80-120×7 | 56 80 96 | 889 840 791 | 2980 | 256 295 309 | 355 | Y355L1-2 | 53 62 67 | 3.6 3.8 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG80-120×8 | 56 80 96 | 1016 960 904 | 2980 | 292 337 353 | 400 | Y355-2 | 53 62 67 | 3.6 3.8 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG80-120×9 | 56 80 96 | 1143 1080 1017 | 2980 | 329 380 397 | 450 | Y400-2 | 53 62 67 | 3.6 3.8 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG80-120×10 | 56 80 96 | 1270 1200 1130 | 2980 | 365 422 441 | 500 | Y400-2 | 53 62 67 | 3.6 3.8 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG80-120×11 | 56 80 96 | 1397 1320 1243 | 2980 | 402 464 485 | 560 | Y400-2 | 53 62 67 | 3.6 3.8 4.5 |  | 100 | 100 |
| *DG80-120×12 | 56 80 96 | 1524 1440 1356 | 2980 | 438 506.4 529.2 | 630 | Y400-2 | 53 62 67 | 3.6 3.8 4.5 |  | 100 | 100 |
| DG85-45×3 | 54 85 97 | 153 135 126 | 2980 | 38.1 46 50.5 | 55 | Y250M-2 | 59 68 66 | 3.2 4.9 5.8 | 200 | 100 | 100 |
| DG85-45×4 | 54 85 97 | 204 180 168 | 2980 | 50.8 61.2 67.4 | 75 | Y280S-2 | 59 68 66 | 3.2 4.9 5.8 | 200 | 100 | 100 |
| DG85-45×5 | 54 85 97 | 255 225 210 | 2980 | 63.6 76.7 84.2 | 90 | Y280M-2 | 59 68 66 | 3.2 4.9 5.8 | 200 | 100 | 100 |
| DG85-45×6 | 54 85 97 | 306 270 252 | 2980 | 76.3 91.8 101 | 110 | Y315S-2 | 59 68 66 | 3.2 4.9 5.8 | 200 | 100 | 100 |
| DG85-45×7 | 54 85 97 | 357 315 294 | 2980 | 89 107.5 118 | 132 | Y315M-2 | 59 68 66 | 3.2 4.9 5.8 | 200 | 100 | 100 |
| DG85-45×8 | 54 85 97 | 408 360 336 | 2980 | 101.7 122.5 134.8 | 160 | Y315L1-2 | 59 68 66 | 3.2 4.9 5.8 | 200 | 100 | 100 |
| DG85-45×9 | 54 85 97 | 459 405 378 | 2980 | 114.4 137.9 151.3 | 160 | Y315L1-2 | 59 68 66 | 3.2 4.9 5.8 | 200 | 100 | 100 |
| DG85-67×3 | 55 85 100 | 222 201 183 | 2980 | 61.5 71.5 76.6 | 90 | Y280M-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 235 | 150 | 150 |
| DG85-67×4 | 55 85 100 | 296 268 244 | 2980 | 82.1 95.4 102.2 | 110 | Y315S-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 235 | 150 | 150 |
| DG85-67×5 | 55 85 100 | 370 335 305 | 2980 | 102.5 119.3 127.7 | 160 | Y315L1-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 235 | 150 | 150 |
| DG85-67×6 | 55 85 100 | 444 402 365 | 2980 | 123.1 143.1 152.8 | 185 | Y315M1-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 235 | 150 | 150 |
| DG85-67×7 | 55 85 100 | 518 469 427 | 2980 | 143.6 166.9 178.8 | 200 | Y315L2-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 235 | 150 | 150 |
| DG85-67×8 | 55 85 100 | 592 536 488 | 2980 | 164.1 190.8 204.3 | 220 | Y355M1-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 235 | 150 | 150 |
| DG85-67×9 | 55 85 100 | 666 603 549 | 2980 | 184.6 214.6 229.9 | 250 | Y355M2-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 235 | 150 | 150 |
| DG85-80×5 | 54 85 108 | 440 400 350 | 2980 | 122.2 142.5 156.1 | 185 | Y315M1-2 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 250 | 100 | 100 |
| DG85-80×6 | 54 85 108 | 528 480 420 | 2980 | 146.6 171 187.3 | 200 | Y315L2-2 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 250 | 100 | 100 |
| DG85-80×7 | 54 85 108 | 616 560 490 | 2980 | 170.9 199.3 218.4 | 250 | Y355M2-2 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 250 | 100 | 100 |
| DG85-80×8 | 54 85 108 | 704 640 560 | 2980 | 195.3 227.8 249.6 | 280 | Y355L1-2 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 250 | 100 | 100 |
| DG85-80×9 | 54 85 108 | 792 720 630 | 2980 | 219.6 256.3 280.7 | 315 | Y355L2-2 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 250 | 100 | 100 |
| DG85-80×10 | 54 85 108 | 880 800 700 | 2980 | 244.2 284.8 311.9 | 355 | Y355L1-2 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 250 | 100 | 100 |
| DG85-80×11 | 54 85 108 | 968 880 770 | 2980 | 268.6 313.2 343 | 400 | Y355-2 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 250 | 100 | 100 |
| DG85-80×12 | 54 85 108 | 1056 960 840 | 2980 | 293 341.7 374.3 | 400 | Y355-2 | 53 65 66 | 4.5 4.4 5.3 | 250 | 100 | 100 |
| *DG120-120×5 | 84 120 144 | 640 600 539 | 2980 | 244 288.5 304 | 355 | Y355L1-2 | 60 68 69 | 4.5 5 5.2 | 302 |  |  |
| *DG120-120×6 | 84 120 144 | 768 720 642 | 2980 | 293 346 365 | 450 | Y400—2 | 60 68 69 | 4.5 5 5.2 | 302 |  |  |
| *DG120-120×7 | 84 120 144 | 896 840 749 | 2980 | 342 404 426 | 500 | Y400-2 | 60 68 69 | 4.5 5 5.2 | 302 |  |  |
| *DG120-120×8 | 84 120 144 | 1024 960 856 | 2980 | 390 461 487 | 560 | Y400-2 | 60 68 69 | 4.5 5 5.2 | 302 |  |  |
| *DG120-120×9 | 84 120 144 | 1152 1080 963 | 2980 | 439 519 547 | 630 | Y400-2 | 60 68 69 | 4.5 5 5.2 | 302 |  |  |
| *DG120-120×10 | 84 120 144 | 1280 1200 1070 | 2980 | 488 577 608 | 710 | Y450-2 | 60 68 69 | 4.5 5 5.2 | 302 |  |  |
| *DG120-120×11 | 84 120 144 | 1408 1320 1177 | 2980 | 537 634 669 | 800 | Y450-2 | 60 68 69 | 4.5 5 5.2 | 302 |  |  |
| *DG120-120×12 | 84 120 144 | 1536 1440 1284 | 2980 | 586 692.4 730 | 800 | Y450-2 | 60 68 69 | 4.5 5 5.2 | 302 |  |  |
| DG150-100×6 | 120 150 180 | 630 591 540 | 2980 | 307 345 368 | 450 | Y400-2 | 67 70 72 | 3.4 4.8 5.5 | 275 | 200 | 150 |
| DG150-100×7 | 120 150 180 | 735 689.5 630 | 2980 | 359 403 429 | 500 | Y400-2 | 67 70 72 | 3.4 4.8 5.5 | 275 | 200 | 150 |
| DG150-100×8 | 120 150 180 | 840 788 720 | 2980 | 410 460 491 | 560 | Y400-2 | 67 70 72 | 3.4 4.8 5.5 | 275 | 200 | 150 |
| DG150-100×9 | 120 150 180 | 945 886.5 810 | 2980 | 461 518 552 | 630 | Y400-2 | 67 70 72 | 3.4 4.8 5.5 | 275 | 200 | 150 |
| DG150-100×10 | 120 150 180 | 1050 985 900 | 2980 | 512 575 613 | 710 | Y450-2 | 67 70 72 | 3.4 4.8 5.5 | 275 | 200 | 150 |
| DG155-30×3 | 119 155 190 | 98.1 92.1 84 | 1480 | 43 50.5 58 | 75 | Y280S-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 | 305 | 150 | 150 |
| DG155-30×4 | 119 155 190 | 130.8 122.8 112 | 1480 | 57.1 67.3 77.3 | 90 | Y280M-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 | 305 | 150 | 150 |
| DG155-30×5 | 119 155 190 | 163.5 152.5 140 | 1480 | 71.6 83.6 96.6 | 110 | Y315S-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 | 305 | 150 | 150 |
| DG155-30×6 | 119 155 190 | 196.2 184.2 168 | 1480 | 85.9 101 116 | 132 | Y315M-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 | 305 | 150 | 150 |
| DG155-30×7 | 119 155 190 | 228.9 214.9 196 | 1480 | 100.3 118 135.2 | 160 | Y315L1-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 | 305 | 150 | 150 |
| DG155-30×8 | 119 155 190 | 261.6 245.6 224 | 1480 | 114.6 134.7 154.6 | 200 | Y315L2-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 | 305 | 150 | 150 |
| DG155-30×9 | 119 155 190 | 294.3 276.3 252 | 1480 | 128.9 151.5 173.9 | 200 | Y315L2-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 | 305 | 150 | 150 |
| DG155-30×10 | 119 155 190 | 327 307 280 | 1480 | 143.2 168.3 193.2 | 220 | Y355M1-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 | 305 | 150 | 150 |
| DG155-67×3 | 95 155 185 | 228 201 177 | 2980 | 93.6 114.7 122.1 | 132 | Y315M-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 235 | 150 | 150 |
| DG155-67×4 | 95 155 185 | 304 268 236 | 2980 | 124.8 152.9 162.8 | 185 | Y315M1-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 235 | 150 | 150 |
| DG155-67×5 | 95 155 185 | 380 335 295 | 2980 | 156 191.1 203.6 | 220 | Y355M1-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 235 | 150 | 150 |
| DG155-67×6 | 95 155 185 | 456 402 354 | 2980 | 187.2 229.3 244.3 | 280 | Y355L1-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 235 | 150 | 150 |
| DG155-67×7 | 95 155 185 | 532 469 413 | 2980 | 218.4 267.6 285 | 315 | Y355L2-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 235 | 150 | 150 |
| DG155-67×8 | 95 155 185 | 608 536 472 | 2980 | 249.6 305.8 325.7 | 355 | Y355L1-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 235 | 150 | 150 |
| DG155-67×9 | 95 155 185 | 684 603 531 | 2980 | 280.8 344 366.4 | 400 | Y355-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 235 | 150 | 150 |
| *DG160-120×5 | 112 160 192 | 640 600 545 | 2980 | 300 373 419 | 450 | Y400-2 | 65 70 67 | 4 4.2 4.8 | 300 |  |  |
| *DG160-120×6 | 112 160 192 | 768 720 654 | 2980 | 360 448 503 | 560 | Y400-2 | 65 70 67 | 4 4.2 4.8 | 300 |  |  |
| *DG160-120×7 | 112 160 192 | 896 840 703 | 2980 | 420 523 595 | 630 | Y400-2 | 65 70 67 | 4 4.2 4.8 | 300 |  |  |
| *DG160-120×8 | 112 160 192 | 1024 960 872 | 2980 | 481 598 681 | 710 | Y450-2 | 65 70 67 | 4 4.2 4.8 | 300 |  |  |
| *DG160-120×9 | 112 160 192 | 1152 1080 981 | 2980 | 541 672 766 | 800 | Y450-2 | 65 70 67 | 4 4.2 4.8 | 300 |  |  |
| *DG160-120×10 | 112 160 192 | 1280 1200 1090 | 2980 | 601 747 851 | 900 | Y450-2 | 65 70 67 | 4 4.2 4.8 | 300 |  |  |
| *DG160-120×11 | 112 160 192 | 1408 1320 1199 | 2980 | 661 822 936 | 1000 | Y450-2 | 65 70 67 | 4 4.2 4.8 | 300 |  |  |
| *DG160-120×12 | 112 160 192 | 1536 1440 1308 | 2980 | 721 896 1021 | 1120 | Y500-2 | 65 70 67 | 4 4.2 4.8 | 300 |  |  |
| *DG200-100×5 | 140 200 240 | 555 500 475 | 2980 | 325.5 373 419.5 | 450 | Y400-2 | 65 73 74 | 3.5 4.5 5 |  |  |  |
| *DG200-100×6 | 140 200 240 | 666 600 570 | 2980 | 390.6 447.6 503.4 | 560 | Y400-2 | 65 73 74 | 3.5 4.5 5 |  |  |  |
| *DG200-100×7 | 140 200 240 | 777 700 665 | 2980 | 455.1 522.3 587.3 | 630 | Y400-2 | 65 73 74 | 3.5 4.5 5 |  |  |  |
| *DG200-100×8 | 140 200 240 | 888 800 760 | 2980 | 520.8 596.9 671.2 | 710 | Y450-2 | 65 73 74 | 3.5 4.5 5 |  |  |  |
| *DG200-100×9 | 140 200 240 | 999 900 855 | 2980 | 585.9 671.5 755.1 | 800 | Y450-2 | 65 73 74 | 3.5 4.5 5 |  |  |  |
| *DG200-100×10 | 140 200 240 | 1110 1000 950 | 2980 | 651 746.1 839 | 900 | Y450-2 | 65 73 74 | 3.5 4.5 5 |  |  |  |
| DG280-43×3 | 190 288 346 | 135.9 122.4 111 | 1480 | 96.9 120 132.9 | 160 | Y315L1-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 | 200 |
| DG280-43×4 | 190 288 346 | 181.2 163.2 148 | 1480 | 129.2 160 177.2 | 200 | Y315L2-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 | 200 |
| DG280-43×5 | 190 288 346 | 226.5 204 185 | 1480 | 161.5 200 221.5 | 250 | Y355M2-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 | 200 |
| DG280-43×6 | 190 288 346 | 271.8 244.8 222 | 1480 | 193.8 240 265.8 | 315 | Y355L2-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 | 200 |
| DG280-43×7 | 190 288 346 | 317.1 285.6 259 | 1480 | 226.1 280 310.1 | 355 | Y355L1-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 | 200 |
| DG280-43×8 | 190 288 346 | 362.4 326.4 296 | 1480 | 258.4 320 354.4 | 400 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 | 200 |
| DG280-43×9 | 190 288 346 | 407.7 367.2 333 | 1480 | 290.7 360 398.7 | 450 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 | 360 | 200 | 200 |
| DG280-65×3 | 210 280 340 | 209.1 198.7 184.2 | 1480 | 186.8 215.2 240.2 | 280 | Y355L1-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 | 430 | 200 | 200 |
| DG280-65×4 | 210 280 340 | 278.8 265 245.6 | 1480 | 249.1 287 320.2 | 355 | Y355L1-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 | 430 | 200 | 200 |
| DG280-65×5 | 210 280 340 | 348.5 331.3 307 | 1480 | 311.4 358.8 400.3 | 450 | Y400-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 | 430 | 200 | 200 |
| DG280-65×6 | 210 280 340 | 418.2 397.5 368.4 | 1480 | 373.6 430.5 480.4 | 500 | Y400-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 | 430 | 200 | 200 |
| DG280-65×7 | 210 280 340 | 487.9 463.8 429.8 | 1480 | 436 502.3 560.4 | 630 | Y450-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 | 430 | 200 | 200 |
| DG280-65×8 | 210 280 340 | 557.6 530 491.2 | 1480 | 498.2 574 640.5 | 710 | Y450-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 | 430 | 200 | 200 |
| DG280-65×9 | 210 280 340 | 627.3 596.3 552.6 | 1480 | 560.5 645.8 720.6 | 800 | Y450-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 | 430 | 200 | 200 |
| *DG280-100×5 | 196 280 336 | 550 500 460 | 2980 | 431.8 495.2 553.8 | 630 | Y400-2 | 68 77 76 | 5 6 7 |  |  |  |
| *DG280-100×6 | 196 280 336 | 660 600 552 | 2980 | 518.1 594.2 664.6 | 710 | Y450-2 | 68 77 76 | 5 6 7 |  |  |  |
| *DG280-100×7 | 196 280 336 | 770 700 644 | 2980 | 604.5 693.2 775.4 | 900 | Y450-2 | 68 77 76 | 5 6 7 |  |  |  |
| *DG280-100×8 | 196 280 336 | 880 800 736 | 2980 | 690.8 792.2 886.2 | 1000 | Y450-2 | 68 77 76 | 5 6 7 |  |  |  |
| *DG280-100×9 | 196 280 336 | 990 900 828 | 2980 | 777.1 891.3 996.6 | 1120 | Y500-2 | 68 77 76 | 5 6 7 |  |  |  |
| *DG280-100×10 | 196 280 336 | 1100 1000 920 | 2980 | 863.5 990.3 1107.7 | 1250 | Y500-2 | 68 77 76 | 5 6 7 |  |  |  |
| DG360-40×3 | 300 360 440 | 126 120 106.5 | 1480 | 133.7 147.2 165.8 | 200 | Y315L2-4 | 77 78 77 | 4.65 4.7 5.4 | 356 | 200 | 200 |
| DG360-40×4 | 300 360 440 | 168 160 142 | 1480 | 178.3 196.2 221.1 | 250 | Y315M4-4 | 77 78 77 | 4.65 4.7 5.4 | 356 | 200 | 200 |
| DG360-40×5 | 300 360 440 | 210 200 177.5 | 1480 | 223.5 245.3 276.3 | 315 | Y355L2-4 | 77 78 77 | 4.65 4.7 5.4 | 356 | 200 | 200 |
| DG450-60×3 | 360 450 540 | 184.6 175.1 164.3 | 1480 | 259.5 286.1 310.6 | 355 | Y355L1-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 | 430 | 250 | 250 |
| DG450-60×4 | 360 450 540 | 246.1 233.5 219 | 1480 | 345.6 381.6 412.6 | 500 | Y400-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 | 430 | 250 | 250 |
| DG450-60×5 | 360 450 540 | 307.7 291.9 273.8 | 1480 | 432.4 476.9 516.2 | 560 | Y400-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 | 430 | 250 | 250 |
| DG450-60×6 | 360 450 540 | 369.2 350.3 328.5 | 1480 | 518.5 572.3 621.2 | 630 | Y450-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 | 430 | 250 | 250 |
| DG450-60×7 | 360 450 540 | 430.7 408.6 383.3 | 1480 | 605.4 667.6 724.7 | 800 | Y450-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 | 430 | 250 | 250 |
| DG450-60×8 | 360 450 540 | 492.2 467 438 | 1480 | 691.5 763 828.2 | 900 | Y450-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 | 430 | 250 | 250 |
| DG450-60×9 | 360 450 540 | 553.8 525.4 492.8 | 1480 | 778.4 858.4 931.7 | 1000 | Y500-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 | 430 | 250 | 250 |
| *DG450-100×5 | 315 450 540 | 530 500 450 | 2980 | 640.4 765.9 837.7 | 1000 | Y450-2 | 71 80 79 | 6 7 7.8 |  |  |  |
| *DG450-100×6 | 315 450 540 | 636 600 540 | 2980 | 768.4 919.1 1005.2 | 1120 | Y500-2 | 71 80 79 | 6 7 7.8 |  |  |  |
| *DG450-100×7 | 315 450 540 | 742 700 630 | 2980 | 896.5 1072.3 1172.7 | 1400 | Y500-2 | 71 80 79 | 6 7 7.8 |  |  |  |
| *DG450-100×8 | 315 450 540 | 848 800 720 | 2980 | 1024.6 1225.5 1340.3 | 1600 | Y500-2 | 71 80 79 | 6 7 7.8 |  |  |  |
| *DG450-100×9 | 315 450 540 | 954 900 810 | 2980 | 1152.6 1378.9 1507.8 | 1800 | Y560-2 | 71 80 79 | 6 7 7.8 |  |  |  |
| *DG450-100×10 | 315 450 540 | 1060 1000 900 | 2980 | 1280.7 1531.8 1675.3 | 1800 | Y560-2 | 71 80 79 | 6 7 7.8 |  |  |  |
| DG600-60×3 | 420 600 666 | 195 180 165 | 1480 | 301.4 367.6 388.5 | 450 | Y400-4 | 74 80 77 | 4.5 6 6.8 |  | 300 | 250 |
| DG600-60×4 | 420 600 666 | 260 240 220 | 1480 | 401.9 490.4 518 | 560 | Y400-4 | 74 80 77 | 4.5 6 6.8 |  | 300 | 250 |
| DG600-60×5 | 420 600 666 | 325 300 275 | 1480 | 502.3 612.7 647.5 | 710 | Y450-4 | 74 80 77 | 4.5 6 6.8 |  | 300 | 250 |
| DG600-60×6 | 420 600 666 | 390 360 330 | 1480 | 602.8 735.2 776.8 | 800 | Y450-4 | 74 80 77 | 4.5 6 6.8 |  | 300 | 250 |
| DG600-60×7 | 420 600 666 | 455 420 385 | 1480 | 703.2 857.7 906.4 | 100 | Y500-4 | 74 80 77 | 4.5 6 6.8 |  | 300 | 250 |
| *DG600-120×5 | 420 600 720 | 630 600 550 | 2980 | 1000.8 1225.5 1597.7 | 1600 | Y500-2 | 72 80 81 | 9 10 11 |  |  |  |
| *DG600-120×6 | 420 600 720 | 756 720 660 | 2980 | 1201 1470.6 1597.7 | 1800 | Y560-2 | 72 80 81 | 9 10 11 |  |  |  |
| *DG600-120×7 | 420 600 720 | 882 840 770 | 2980 | 1401.1 1715.7 1864 | 2240 | Y560-2 | 72 80 81 | 9 10 11 |  |  |  |
| *DG600-120×8 | 420 600 720 | 1008 960 880 | 2980 | 1601.3 1960.8 2130.2 | 2500 | Y630-2 | 72 80 81 | 9 10 11 |  |  |  |
| DG650-70×3 | 500 650 750 | 231 210 192 | 1480 | 425.3 470.8 506.3 | 560 | Y400-4 | 74 79 77.5 | 4.4 6.5 9.1 | 483 | 300 | 300 |
| DG650-70×4 | 500 650 750 | 308 280 256 | 1480 | 567.1 627.8 675.1 | 710 | Y450-4 | 74 79 77.5 | 4.4 6.5 9.1 | 483 | 300 | 300 |
| DG650-70×5 | 500 650 750 | 385 350 320 | 1480 | 708.9 784.7 843.9 | 900 | Y450-4 | 74 79 77.5 | 4.4 6.5 9.1 | 483 | 300 | 300 |
| DG650-70×6 | 500 650 750 | 462 420 384 | 1480 | 850.6 941.7 1012.6 | 1120 | Y500-4 | 74 79 77.5 | 4.4 6.5 9.1 | 483 | 300 | 300 |
| DG650-70×7 | 500 650 750 | 539 490 448 | 1480 | 992.4 1098.6 1181.4 | 1250 | Y500-4 | 74 79 77.5 | 4.4 6.5 9.1 | 483 | 300 | 300 |
| DG650-70×8 | 500 650 750 | 616 560 512 | 1480 | 1134.2 1255.6 1350.2 | 1600 | Y560-4 | 74 79 77.5 | 4.4 6.5 9.1 | 483 | 300 | 300 |
| DG650-70×9 | 500 650 750 | 693 630 576 | 1480 | 1276 1412.5 1519 | 1800 | Y560-4 | 74 79 77.5 | 4.4 6.5 9.1 | 483 | 300 | 300 |

注：带“*”号者为待开发产品。

DG型多级锅炉给水泵外形安装尺寸图（共用底座）

DG型多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（共用底座）

| DG6-35外形安装尺寸表(共用底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | δ | B | B1 | H1 | H2 | H3 | n-Md×L | 配套电机 |
| 3 | 1089 | 600 | 245 | 361.5 | 200 | 912 | 475 | 90 | 3 | 670 | 630 | 411 | 240 | 594 | 4-M16×350 | Y132S2-2,7.5KW |
| 4 | 1263 | 800 | 230 | 361.5 | 255 | 967 | 605 | 75 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M16×350 | Y160M1-2,11KW |
| 5 | 1318 | 800 | 260 | 361.5 | 310 | 1022 | 605 | 105 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160M2-2,15KW |
| 6 | 1373 | 850 | 260 | 361.5 | 365 | 1077 | 605 | 105 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160M2-2,15KW |
| 7 | 1472 | 850 | 312 | 361.5 | 420 | 1132 | 650 | 157 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160L-2,18.5KW |
| 8 | 1527 | 900 | 312 | 361.5 | 475 | 1187 | 650 | 157 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160L-2,18.5KW |
| 9 | 1592 | 1000 | 295 | 361.5 | 530 | 1242 | 670 | 140 | 3 | 740 | 680 | 435 | 240 | 685 | 4-M20×400 | Y180M-2,22KW |
| 10 | 1647 | 1050 | 295 | 361.5 | 585 | 1297 | 670 | 140 | 3 | 740 | 680 | 435 | 240 | 685 | 4-M20×400 | Y180M-2,22KW |
| 11 | 1778 | 1200 | 290 | 361.5 | 640 | 1352 | 775 | 135 | 3 | 740 | 680 | 440 | 240 | 715 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| 12 | 1833 | 1250 | 290 | 361.5 | 695 | 1407 | 775 | 135 | 3 | 740 | 680 | 440 | 240 | 715 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| DG8-35外形安装尺寸表(共用底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1089 | 600 | 245 | 361.5 | 200 | 912 | 475 | 90 | 3 | 670 | 630 | 411 | 240 | 594 | 4-M16×350 | Y132S2-2,7.5KW |
| 4 | 1263 | 800 | 230 | 361.5 | 255 | 967 | 605 | 75 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M16×350 | Y160M1-2,11KW |
| 5 | 1318 | 800 | 260 | 361.5 | 310 | 1022 | 605 | 105 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160M2-2,15KW |
| 6 | 1373 | 850 | 260 | 361.5 | 365 | 1077 | 605 | 105 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160M2-2,15KW |
| 7 | 1472 | 850 | 312 | 361.5 | 420 | 1132 | 650 | 157 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160L-2,18.5KW |
| 8 | 1508 | 1000 | 255 | 361.5 | 475 | 1187 | 670 | 100 | 3 | 740 | 680 | 435 | 240 | 685 | 4-M20×400 | Y180M-2,22KW |
| 9 | 1592 | 1000 | 295 | 361.5 | 530 | 1242 | 670 | 140 | 3 | 740 | 680 | 435 | 240 | 685 | 4-M20×400 | Y180M-2,22KW |
| 10 | 1694 | 1200 | 247 | 361.5 | 585 | 1297 | 775 | 92 | 3 | 740 | 680 | 440 | 240 | 715 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| 11 | 1778 | 1200 | 290 | 361.5 | 640 | 1352 | 775 | 135 | 3 | 740 | 680 | 440 | 240 | 715 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| 12 | 1833 | 1250 | 290 | 361.5 | 695 | 1407 | 775 | 135 | 3 | 740 | 680 | 440 | 240 | 715 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |

DG型多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（共用底座）

| DG10-40外形安装尺寸表(共用底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | δ | B | B1 | H1 | H2 | H3 | n-Md×L | 配套电机 |
| 3 | 1208 | 700 | 254 | 361.5 | 200 | 912 | 605 | 99 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M16×350 | Y160M1-2,11KW |
| 4 | 1263 | 750 | 256 | 361.5 | 255 | 967 | 605 | 101 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160M2-2,15KW |
| 5 | 1362 | 850 | 255 | 361.5 | 310 | 1022 | 650 | 100 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160L-2,18.5KW |
| 6 | 1417 | 900 | 258 | 361.5 | 365 | 1077 | 650 | 103 | 3 | 670 | 630 | 415 | 240 | 640 | 4-M20×400 | Y160L-2,18.5KW |
| 7 | 1472 | 950 | 260 | 361.5 | 420 | 1132 | 670 | 105 | 3 | 740 | 680 | 435 | 240 | 685 | 4-M20×400 | Y180M-2,22KW |
| 8 | 1508 | 1000 | 255 | 361.5 | 475 | 1187 | 670 | 100 | 3 | 740 | 680 | 435 | 240 | 685 | 4-M20×400 | Y180M-2,22KW |
| 9 | 1639 | 1100 | 270 | 361.5 | 530 | 1242 | 775 | 115 | 3 | 740 | 680 | 440 | 240 | 715 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| 10 | 1694 | 1200 | 247 | 361.5 | 585 | 1297 | 775 | 92 | 3 | 740 | 680 | 440 | 240 | 715 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| 11 | 1778 | 1200 | 290 | 361.5 | 640 | 1352 | 775 | 135 | 3 | 740 | 680 | 440 | 240 | 715 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| 12 | 1833 | 1250 | 290 | 361.5 | 695 | 1407 | 775 | 135 | 3 | 740 | 680 | 440 | 240 | 715 | 6-M20×400 | Y200L2-2,37KW |
| DG12-50外形安装尺寸表(共用底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1345 | 850 | 247 | 411 | 240 | 1028 | 650 | 115 | 4 | 710 | 660 | 440 | 250 | 665 | 4-M20×400 | Y160L-2,18.5KW |
| 4 | 1405 | 900 | 256 | 411 | 300 | 1088 | 670 | 124 | 4 | 710 | 660 | 440 | 250 | 690 | 4-M20×400 | Y180M-2,22KW |
| 5 | 1540 | 1100 | 220 | 411 | 360 | 1148 | 775 | 82 | 4 | 710 | 660 | 455 | 250 | 730 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| 6 | 1600 | 1200 | 200 | 411 | 420 | 1208 | 775 | 62 | 4 | 710 | 660 | 455 | 250 | 730 | 6-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| 7 | 1660 | 1200 | 230 | 411 | 480 | 1268 | 775 | 92 | 4 | 710 | 660 | 455 | 250 | 730 | 6-M20×400 | Y200L2-2,37KW |
| 8 | 1720 | 1200 | 260 | 411 | 540 | 1328 | 815 | 128 | 4 | 710 | 660 | 450 | 250 | 755 | 6-M20×400 | Y225M-2,45KW |
| 9 | 1780 | 1200 | 320 | 411 | 600 | 1388 | 815 | 188 | 4 | 710 | 660 | 450 | 250 | 755 | 6-M20×400 | Y225M-2,45KW |
| 10 | 1941 | 1450 | 245 | 411 | 660 | 1448 | 930 | 113 | 4 | 710 | 660 | 455 | 250 | 780 | 6-M20×400 | Y250M-2,55KW |
| 11 | 2001 | 1500 | 250 | 411 | 720 | 1508 | 930 | 118 | 4 | 710 | 660 | 455 | 250 | 780 | 6-M20×400 | Y250M-2,55KW |
| 12 | 2123 | 1650 | 237 | 411 | 780 | 1568 | 1000 | 105 | 4 | 710 | 660 | 455 | 250 | 815 | 6-M20×400 | Y280S-2,75KW |
| DG25-50外形安装尺寸表（共用底座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1465 | 900 | 285 | 449 | 243 | 1115 | 775 | 125 | 4 | 670 | 620 | 451 | 290 | 726 | 4-M20×400 | Y200L1-2,30KW |
| 4 | 1525 | 1000 | 285 | 449 | 303 | 1175 | 775 | 125 | 4 | 670 | 620 | 451 | 290 | 726 | 4-M20×400 | Y200L2-2,37KW |
| 5 | 1585 | 1050 | 285 | 449 | 363 | 1235 | 775 | 125 | 4 | 670 | 620 | 451 | 290 | 726 | 4-M20×400 | Y200L2-2,37KW |
| 6 | 1665 | 1130 | 285 | 449 | 423 | 1295 | 815 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 782 | 6-M20×400 | Y225M-2,45KW |
| 7 | 1825 | 1280 | 285 | 449 | 483 | 1355 | 930 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 802 | 6-M20×400 | Y250M-2,55KW |
| 8 | 1955 | 1400 | 285 | 449 | 543 | 1415 | 1000 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 837 | 6-M20×400 | Y280S-2,75KW |
| 9 | 2015 | 1500 | 285 | 449 | 603 | 1475 | 1000 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 837 | 6-M20×400 | Y280S-2,75KW |
| 10 | 2075 | 1550 | 285 | 449 | 663 | 1535 | 1000 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 837 | 6-M20×400 | Y280S-2,75KW |
| 11 | 2185 | 1650 | 285 | 449 | 723 | 1595 | 1050 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 837 | 6-M20×400 | Y280M-2,90KW |
| 12 | 2280 | 1750 | 285 | 449 | 783 | 1655 | 1240 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 1027 | 6-M20×400 | Y315S-2,110KW |

DG多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（共用底座）

| DG46-50外形安装尺寸表(共用底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | δ | B | B1 | H1 | H2 | H3 | n-Md×L | 配套电机 |
| 3 | 1465 | 900 | 285 | 449 | 243 | 1115 | 775 | 125 | 4 | 670 | 620 | 451 | 290 | 726 | 4-M20×400 | Y200L2-2,37KW |
| 4 | 1640 | 1070 | 285 | 449 | 303 | 1175 | 930 | 125 | 4 | 670 | 620 | 451 | 290 | 776 | 6-M20×400 | Y250M-2,55KW |
| 5 | 1765 | 1200 | 285 | 449 | 363 | 1235 | 1000 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 837 | 6-M20×400 | Y280S-2,75KW |
| 6 | 1825 | 1300 | 285 | 449 | 423 | 1295 | 1000 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 837 | 6-M20×400 | Y280S-2,75KW |
| 7 | 1930 | 1400 | 285 | 449 | 483 | 1355 | 1050 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 837 | 6-M20×400 | Y280M-2,90KW |
| 8 | 2025 | 1500 | 285 | 449 | 543 | 1415 | 1050 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 837 | 6-M20×400 | Y280M-2,90KW |
| 9 | 2071 | 1500 | 285 | 449 | 603 | 1475 | 1290 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 1027 | 6-M20×400 | Y315S-2,110KW |
| 10 | 2182 | 1620 | 285 | 449 | 663 | 1535 | 1310 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 1027 | 6-M20×400 | Y315M1-2,132KW |
| 11 | 2242 | 1700 | 285 | 449 | 723 | 1595 | 1310 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 1027 | 6-M20×400 | Y315M1-2,132KW |
| 12 | 2355 | 1780 | 285 | 449 | 783 | 1655 | 1310 | 150 | 4 | 700 | 650 | 477 | 290 | 1027 | 6-M20×400 | Y135L1-2,160KW |
| DG85-45外形安装尺寸表(共用底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1611 | 1060 | 275 | 445 | 277 | 1116 | 930 | 141 | 4 | 830 | 750 | 475 | 290 | 800 | 4-M20×400 | Y250M-2,55KW |
| 4 | 1727 | 1160 | 275 | 445 | 351 | 1190 | 1000 | 141 | 4 | 830 | 750 | 475 | 290 | 835 | 6-M20×400 | Y280S-2,75KW |
| 5 | 1852 | 1300 | 275 | 445 | 425 | 1264 | 1050 | 141 | 4 | 830 | 750 | 475 | 290 | 835 | 6-M20×400 | Y280M-2,90KW |
| 6 | 1954 | 1400 | 275 | 445 | 499 | 1388 | 1240 | 141 | 4 | 830 | 750 | 475 | 290 | 1025 | 6-M20×400 | Y315S-2,110KW |
| 7 | 2079 | 1520 | 275 | 445 | 573 | 1412 | 1310 | 141 | 4 | 830 | 750 | 475 | 290 | 1025 | 6-M20×400 | Y315M-2,132KW |
| 8 | 2204 | 1650 | 275 | 445 | 647 | 1486 | 1310 | 141 | 4 | 830 | 750 | 495 | 290 | 1045 | 6-M20×400 | Y315L1-2,160KW |
| 9 | 2278 | 1730 | 275 | 445 | 727 | 1560 | 1310 | 141 | 4 | 830 | 750 | 495 | 290 | 1045 | 6-M20×400 | Y315L1-2,160KW |
| DG155-30外形安装尺寸表（共用底座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1850 | 1250 | 300 | 497 | 425 | 1372 | 1000 | 120 | 5 | 1000 | 920 | 625 | 350 | 920 | 6-M24×500 | Y280S-4,75KW |
| 4 | 2010 | 1400 | 300 | 497 | 540 | 1487 | 1050 | 120 | 5 | 1000 | 920 | 625 | 350 | 985 | 6-M24×500 | Y280M-4,90KW |
| 5 | 2200 | 1600 | 300 | 497 | 655 | 1602 | 1270 | 120 | 5 | 1000 | 920 | 625 | 350 | 1175 | 6-M24×500 | Y315S-4,110KW |
| 6 | 2360 | 1760 | 300 | 497 | 770 | 1717 | 1340 | 120 | 5 | 1000 | 920 | 625 | 350 | 1175 | 6-M24×500 | Y315M-4,132KW |
| 7 | 2520 | 1920 | 300 | 497 | 885 | 1832 | 1340 | 120 | 5 | 1000 | 920 | 625 | 350 | 1175 | 6-M24×500 | Y315L1-4,160KW |
| 8 | 2635 | 2040 | 300 | 497 | 1000 | 1947 | 1340 | 120 | 5 | 1000 | 920 | 625 | 350 | 1175 | 6-M30×600 | Y315L2-4,200KW |
| 9 | 2750 | 2150 | 300 | 497 | 1115 | 2062 | 1340 | 120 | 5 | 1000 | 920 | 625 | 350 | 1175 | 6-M30×600 | Y315L2-4,200KW |
| 10 | 3030 | 2430 | 300 | 497 | 1230 | 2177 | 1570 | 120 | 5 | 1000 | 920 | 625 | 350 | 1305 | 6-M30×600 | Y355M1-4,220KW |

DG型多级锅炉给水泵外形安装尺寸图（2）

DG型多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（本身底座）

| DG25-80外形安装尺寸表（本身底座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 5 | 910 | 352 | 280 | 439 | 457 | 1347 | 1050 | 55 | 828 | 419 | 581 | Y280M-2,90KW |
| 6 | 989 | 432 | 280 | 439 | 536 | 1426 | 1240 | 55 | 854 | 406 | 609 | Y315S-2,110KW |
| 7 | 1068 | 432 | 310 | 439 | 615 | 1505 | 1310 | 85 | 884 | 457 | 660 | Y315M-2,132KW |
| 8 | 1150 | 590 | 280 | 439 | 694 | 1584 | 1310 | 55 | 854 | 508 | 711 | Y315L1-2,160KW |
| 9 | 1226 | 590 | 310 | 439 | 773 | 1663 | 1310 | 85 | 884 | 508 | 711 | Y315L1-2,160KW |
| 10 | 1305 | 827 | 240 | 439 | 852 | 1742 | 1310 | 15 | 814 | 457 | 600 | Y315M1-2,185KW |
| 11 | 1384 | 827 | 280 | 439 | 931 | 1821 | 1180 | 55 | 854 | 457 | 600 | Y315M1-2,185KW |
| 12 | 1463 | 827 | 310 | 439 | 1010 | 1900 | 1180 | 85 | 884 | 457 | 600 | Y315M1-2,185KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 5 | 4 | 910 | 990 | 457 | 550 | 280 | 520 | 350 | 360 | 4-Φ24 |  | 4-M20×400 |
| 6 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 7 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 8 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 9 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 10 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 11 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 12 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |

DG多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（本身底座）

| DG45-80外形安装尺寸表（本身底座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 5 | 910 | 352 | 280 | 439 | 457 | 1347 | 1240 | 55 | 854 | 406 | 609 | Y315S-2,110KW |
| 6 | 989 | 432 | 280 | 439 | 536 | 1426 | 1310 | 55 | 854 | 457 | 660 | Y315M1-2,132KW |
| 7 | 1068 | 432 | 310 | 439 | 615 | 1505 | 1310 | 85 | 884 | 508 | 711 | Y315L1-2,160KW |
| 8 | 1150 | 590 | 280 | 439 | 694 | 1584 | 1310 | 55 | 854 | 457 | 600 | Y315M1-2,185KW |
| 9 | 1226 | 590 | 310 | 439 | 773 | 1663 | 1310 | 85 | 884 | 508 | 711 | Y315L2-2,200KW |
| 10 | 1305 | 827 | 240 | 439 | 852 | 1742 | 1180 | 15 | 814 | 457 | 600 | Y315M3-2,220KW |
| 11 | 1384 | 827 | 280 | 439 | 931 | 1821 | 1180 | 55 | 854 | 457 | 600 | Y315M4-2,250KW |
| 12 | 1463 | 827 | 310 | 439 | 1010 | 1900 | 1540 | 85 | 922 | 630 | 830 | Y355L1-2,280KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 5 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 6 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 7 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 8 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 9 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 10 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 11 | 4 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 350 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| 12 | 4 | 910 | 990 | 610 | 740 | 355 | 520 | 350 | 680 | 4-Φ28 |  | 4-M20×400 |
| DG85-67外形安装尺寸表（本身底座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 3 | 731 | 400 | 200 | 495 | 371 | 1340 | 1050 | 20 | 849 | 419 | 581 | Y280M-2,90KW |
| 4 | 819 | 420 | 200 | 495 | 459 | 1428 | 1240 | 20 | 875 | 406 | 609 | Y315S-2,110KW |
| 5 | 907 | 500 | 200 | 495 | 547 | 1516 | 1310 | 20 | 875 | 508 | 711 | Y315L1-2,160KW |
| 6 | 995 | 600 | 200 | 495 | 635 | 1604 | 1180 | 20 | 875 | 457 | 600 | Y315M1-2,185KW |
| 7 | 1083 | 680 | 200 | 495 | 723 | 1692 | 1310 | 20 | 875 | 508 | 711 | Y315L2-2,200KW |
| 8 | 1171 | 770 | 200 | 495 | 811 | 1780 | 1540 | 20 | 913 | 560 | 830 | Y355M1-2,220KW |
| 9 | 1259 | 860 | 220 | 495 | 899 | 1868 | 1540 | 20 | 913 | 560 | 830 | Y355M2-2,250KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 3 | 5 | 900 | 970 | 457 | 550 | 280 | 550 | 390 | 360 | 4-Φ24 |  | 4-M24×500 |
| 4 | 5 | 900 | 970 | 508 | 628 | 315 | 550 | 390 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 5 | 5 | 900 | 970 | 508 | 628 | 315 | 550 | 390 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 6 | 5 | 900 | 970 | 508 | 680 | 315 | 550 | 390 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 7 | 5 | 900 | 970 | 508 | 628 | 315 | 550 | 390 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 8 | 5 | 900 | 970 | 610 | 740 | 355 | 550 | 390 | 680 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 9 | 5 | 900 | 970 | 610 | 740 | 355 | 550 | 390 | 680 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |

DG多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（本身底座）

| DG85-80外形安装尺寸表(共用底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 5 | 903 | 400 | 250 | 543 | 470 | 1540 | 1180 | 32 | 936 | 457 | 600 | Y315M1-2,185KW |
| 6 | 983 | 400 | 290 | 543 | 550 | 1620 | 1310 | 72 | 976 | 508 | 711 | Y315L2-2,200KW |
| 7 | 1063 | 590 | 235 | 543 | 630 | 1700 | 1540 | 17 | 959 | 560 | 830 | Y355M2-2,250KW |
| 8 | 1143 | 590 | 275 | 543 | 710 | 1780 | 1540 | 57 | 999 | 630 | 830 | Y355L1-2,280KW |
| 9 | 1223 | 590 | 315 | 543 | 790 | 1860 | 1540 | 97 | 1039 | 630 | 830 | Y355L2-2,315KW |
| 10 | 1303 | 827 | 235 | 543 | 870 | 1940 | 1300 | 17 | 961 | 630 | 890 | Y355L1-2,355KW |
| 11 | 1383 | 827 | 275 | 543 | 950 | 2020 | 1870 | 57 | 1090 | 900 | 1410 | Y355-2,400KW |
| 12 | 1463 | 827 | 315 | 543 | 1030 | 2100 | 1870 | 97 | 1130 | 900 | 1410 | Y355-2,400KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 5 | 5 | 910 | 990 | 508 | 680 | 315 | 520 | 360 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 6 | 5 | 910 | 990 | 508 | 628 | 315 | 520 | 360 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 7 | 5 | 910 | 990 | 610 | 740 | 355 | 520 | 360 | 680 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 8 | 5 | 910 | 990 | 610 | 740 | 355 | 520 | 360 | 680 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 9 | 5 | 910 | 990 | 610 | 740 | 355 | 520 | 360 | 680 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 10 | 5 | 910 | 990 | 610 | 740 | 355 | 520 | 360 | 480 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 11 | 5 | 910 | 990 | 630 | 800 | 355 | 520 | 360 | 815 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 12 | 5 | 910 | 990 | 630 | 800 | 355 | 520 | 360 | 815 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| DG150-100外形安装尺寸表(共用底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 6 | 1185 | 1085 | 50 | 650 | 795 | 2005 | 2090 | -135 | 1065 | 1000 | 1500 | Y400-2,450KW |
| 7 | 1290 | 1190 | 50 | 650 | 900 | 2110 | 2090 | -135 | 1065 | 1000 | 1500 | Y400-2,500KW |
| 8 | 1395 | 1295 | 50 | 650 | 1005 | 2215 | 2090 | -135 | 1065 | 1000 | 1500 | Y400-2,560KW |
| 9 | 1500 | 1400 | 50 | 650 | 1110 | 2320 | 2090 | -135 | 1065 | 1000 | 1500 | Y400-2,630KW |
| 10 | 1605 | 1505 | 50 | 650 | 1215 | 2425 | 2340 | -135 | 1130 | 1120 | 1650 | Y450-2,710KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 6 | 6 | 850 | 1140 | 710 | 900 | 400 | 650 | 570 | 930 | 4-Φ35 |  | 4-M42×900 |
| 7 | 6 | 850 | 1140 | 710 | 900 | 400 | 650 | 570 | 930 | 4-Φ35 |  | 4-M42×900 |
| 8 | 6 | 850 | 1140 | 710 | 900 | 400 | 650 | 570 | 930 | 4-Φ35 |  | 4-M42×900 |
| 9 | 6 | 850 | 1140 | 710 | 900 | 400 | 650 | 570 | 930 | 4-Φ35 |  | 4-M42×900 |
| 10 | 6 | 850 | 1140 | 800 | 1000 | 450 | 650 | 570 | 1025 | 4-Φ35 |  | 4-M42×900 |

DG多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（本身底座）

| DG155-67外形安装尺寸表（本身底座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 3 | 731 | 400 | 200 | 495 | 371 | 1340 | 1310 | 20 | 875 | 508 | 660 | Y315M-2,132KW |
| 4 | 819 | 420 | 200 | 495 | 459 | 1428 | 1180 | 20 | 875 | 457 | 600 | Y315M1-2,185KW |
| 5 | 907 | 500 | 200 | 495 | 547 | 1516 | 1540 | 20 | 913 | 560 | 830 | Y355M1-2,220KW |
| 6 | 995 | 600 | 200 | 495 | 635 | 1604 | 1540 | 20 | 913 | 630 | 830 | Y355L1-2,280KW |
| 7 | 1083 | 680 | 200 | 495 | 723 | 1692 | 1540 | 20 | 913 | 630 | 830 | Y355L2-2,315KW |
| 8 | 1171 | 770 | 200 | 495 | 811 | 1780 | 1300 | 20 | 913 | 630 | 890 | Y355L1-2,355KW |
| 9 | 1259 | 860 | 200 | 495 | 899 | 1868 | 1870 | 20 | 1004 | 900 | 1410 | Y355-2,400KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 3 | 5 | 900 | 970 | 508 | 628 | 315 | 550 | 390 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 4 | 5 | 900 | 970 | 508 | 628 | 315 | 550 | 390 | 500 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 5 | 5 | 900 | 970 | 610 | 740 | 355 | 550 | 390 | 680 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 6 | 5 | 900 | 970 | 610 | 740 | 355 | 550 | 390 | 680 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 7 | 5 | 900 | 970 | 610 | 740 | 355 | 550 | 390 | 680 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 8 | 5 | 900 | 970 | 610 | 740 | 355 | 550 | 390 | 480 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| 9 | 5 | 900 | 970 | 610 | 740 | 355 | 550 | 390 | 815 | 4-Φ28 |  | 4-M24×500 |
| *DG280-43外形安装尺寸表(本身底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 3 | 865 | 425 | 220 | 473 | 503 | 1490 | 1340 | 60 | 925 | 508 | 711 | Y315L1-4,160KW |
| 4 | 995 | 555 | 220 | 473 | 633 | 1620 | 1340 | 60 | 925 | 508 | 711 | Y315L2-4,200KW |
| 5 | 1125 | 685 | 220 | 473 | 763 | 1750 | 1570 | 60 | 963 | 560 | 830 | Y355M2-4,250KW |
| 6 | 1255 | 815 | 220 | 473 | 893 | 1880 | 1570 | 60 | 963 | 630 | 830 | Y355L2-4,315KW |
| 7 | 1385 | 945 | 220 | 505 | 1023 | 2042 | 1300 | 60 | 1035 | 630 | 890 | Y355L1-4,355KW |
| 8 | 1515 | 1075 | 220 | 505 | 1153 | 2172 | 1860 | 60 | 1116 | 1000 | 1510 | Y400-4,400KW |
| 9 | 1645 | 1205 | 220 | 505 | 1283 | 2302 | 1860 | 60 | 1116 | 1000 | 1510 | Y400-4,450KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 3 | 6 | 1100 | 1250 | 508 | 628 | 315 | 650 | 450 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 4 | 6 | 1100 | 1250 | 508 | 628 | 315 | 650 | 450 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 5 | 6 | 1100 | 1250 | 610 | 740 | 355 | 650 | 450 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 6 | 6 | 1100 | 1250 | 610 | 740 | 355 | 650 | 450 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 7 | 6 | 1100 | 1250 | 610 | 740 | 355 | 650 | 450 | 480 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 8 | 6 | 1100 | 1250 | 710 | 900 | 400 | 650 | 450 | 800 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 9 | 6 | 1100 | 1250 | 710 | 900 | 400 | 650 | 450 | 800 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |

DG多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（本身底座）

| *DG280-65外形安装尺寸表（本身底座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 3 | 915 | 415 | 250 | 727 | 475 | 1838 | 1570 | 30 | 1188 | 630 | 830 | Y355L1-4,280KW |
| 4 | 1045 | 545 | 250 | 727 | 605 | 1968 | 1300 | 30 | 1228 | 630 | 890 | Y355L1-4,355KW |
| 5 | 1175 | 675 | 250 | 727 | 735 | 2098 | 1860 | 30 | 1309 | 1000 | 1510 | Y400-4,450KW |
| 6 | 1305 | 805 | 250 | 727 | 865 | 2228 | 1860 | 30 | 1309 | 1000 | 1510 | Y400-4,500KW |
| 7 | 1435 | 935 | 250 | 727 | 995 | 2358 | 2035 | 30 | 1329 | 1120 | 1660 | Y450-4,630KW |
| 8 | 1565 | 1065 | 250 | 727 | 1125 | 2488 | 2035 | 30 | 1329 | 1120 | 1660 | Y450-4,710KW |
| 9 | 1695 | 1195 | 250 | 727 | 1255 | 2618 | 2035 | 30 | 1329 | 1120 | 1660 | Y450-4,800KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 3 | 7 | 1200 | 1300 | 610 | 740 | 355 | 800 | 500 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 4 | 7 | 1200 | 1300 | 610 | 740 | 355 | 800 | 500 | 480 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 5 | 7 | 1200 | 1300 | 710 | 900 | 400 | 800 | 500 | 800 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 6 | 7 | 1200 | 1300 | 710 | 900 | 400 | 800 | 500 | 800 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 7 | 7 | 1200 | 1300 | 800 | 1000 | 450 | 800 | 500 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 8 | 7 | 1200 | 1300 | 800 | 1000 | 450 | 800 | 500 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 9 | 7 | 1200 | 1300 | 800 | 1000 | 450 | 800 | 500 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| *DG360-40外形安装尺寸表(本身底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 3 | 973 | 573 | 200 | 473 | 573 | 1588 | 1340 | 20 | 885 | 508 | 711 | Y315L2-4,200KW |
| 4 | 1137 | 737 | 200 | 473 | 737 | 1752 | 1210 | 20 | 855 | 457 | 600 | Y315M4-4,250KW |
| 5 | 1301 | 901 | 200 | 473 | 901 | 1916 | 1300 | 20 | 963 | 630 | 890 | Y355L2-4,315KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 3 | 6 | 1180 | 1350 | 508 | 628 | 315 | 675 | 450 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 4 | 6 | 1180 | 1350 | 508 | 628 | 315 | 675 | 450 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 5 | 6 | 1180 | 1350 | 610 | 740 | 355 | 675 | 450 | 550 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |

DG多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（本身底座）

| *DG450-60外形安装尺寸表（本身底座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 3 | 1040 | 540 | 250 | 731 | 574 | 1982 | 1300 | 0 | 1202 | 630 | 890 | Y355L1-4,355KW |
| 4 | 1190 | 690 | 250 | 731 | 727 | 2135 | 1860 | 0 | 1283 | 1000 | 1510 | Y400-4,500KW |
| 5 | 1340 | 845 | 250 | 731 | 880 | 2288 | 1860 | 0 | 1283 | 1000 | 1510 | Y400-4,560KW |
| 6 | 1500 | 1000 | 250 | 731 | 1033 | 2441 | 2035 | 0 | 1303 | 1120 | 1660 | Y450-4,630KW |
| 7 | 1650 | 1150 | 250 | 731 | 1186 | 2594 | 2035 | 0 | 1303 | 1120 | 1660 | Y450-4,800KW |
| 8 | 1805 | 1305 | 250 | 731 | 1339 | 2747 | 2035 | 0 | 1303 | 1120 | 1660 | Y450-4,900KW |
| 9 | 1958 | 1460 | 250 | 731 | 1492 | 2900 | 2220 | 0 | 1463 | 1250 | 1820 | Y500-4,1000KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 3 | 7 | 1300 | 1400 | 610 | 740 | 355 | 820 | 550 | 480 | 4-Φ28 |  | 4-M30×600 |
| 4 | 7 | 1300 | 1400 | 710 | 900 | 400 | 820 | 550 | 800 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 5 | 7 | 1300 | 1400 | 710 | 900 | 400 | 820 | 550 | 800 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 6 | 7 | 1300 | 1400 | 800 | 1000 | 450 | 820 | 550 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 7 | 7 | 1300 | 1400 | 800 | 1000 | 450 | 820 | 550 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 8 | 7 | 1300 | 1400 | 800 | 1000 | 450 | 820 | 550 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 9 | 7 | 1300 | 1400 | 900 | 1120 | 500 | 820 | 550 | 1010 | 4-Φ42 |  | 4-M30×600 |
| *DG600-60外形安装尺寸表(本身底座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 3 | 1040 | 540 | 250 | 731 | 574 | 1982 | 1860 | 0 | 1283 | 1000 | 1510 | Y400-4,450KW |
| 4 | 1190 | 690 | 250 | 731 | 727 | 2135 | 1860 | 0 | 1283 | 1000 | 1510 | Y400-4,560KW |
| 5 | 1340 | 845 | 250 | 731 | 880 | 2288 | 2035 | 0 | 1303 | 1120 | 1660 | Y450-4,710KW |
| 6 | 1500 | 1000 | 250 | 731 | 1033 | 2441 | 2035 | 0 | 1303 | 1120 | 1660 | Y450-4,800KW |
| 7 | 1650 | 1150 | 250 | 731 | 1186 | 2594 | 2220 | 0 | 1463 | 1250 | 1820 | Y500-4,1000KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 3 | 7 | 1300 | 1400 | 710 | 900 | 400 | 820 | 550 | 800 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 4 | 7 | 1300 | 1400 | 710 | 900 | 400 | 820 | 550 | 800 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 5 | 7 | 1300 | 1400 | 800 | 1000 | 450 | 820 | 550 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 6 | 7 | 1300 | 1400 | 800 | 1000 | 450 | 820 | 550 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M30×600 |
| 7 | 7 | 1300 | 1400 | 900 | 1120 | 500 | 820 | 550 | 1010 | 4-Φ42 |  | 4-M30×600 |

DG多级锅炉给水泵外形和安装尺寸表（本身底座）

| *DG650-70外形安装尺寸表（本身底座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | 配 套 电 机 |
| 3 | 1182 | 580 | 300 | 830 | 647 | 2237 | 1860 | 40 | 1422 | 1000 | 1510 | Y400-4,560KW |
| 4 | 1358 | 760 | 300 | 830 | 823 | 2413 | 2035 | 40 | 1442 | 1120 | 1660 | Y450-4,710KW |
| 5 | 1534 | 935 | 300 | 830 | 999 | 2589 | 2035 | 40 | 1442 | 1120 | 1660 | Y450-4,900KW |
| 6 | 1710 | 1110 | 300 | 830 | 1175 | 2765 | 2220 | 40 | 1602 | 1250 | 1820 | Y500-4,1120KW |
| 7 | 1886 | 1285 | 300 | 830 | 1351 | 2941 | 2220 | 40 | 1602 | 1250 | 1820 | Y500-4,1250KW |
| 8 | 2062 | 1460 | 300 | 830 | 1527 | 3117 | 2850 | 40 | 1627 | 1400 | 2000 | Y560-4,160KW |
| 9 | 2238 | 1640 | 300 | 830 | 1703 | 3293 | 2850 | 40 | 1627 | 1400 | 2000 | Y560-4,1800KW |
| 级数 | δ | B1 | B11 | B2 | B22 | H | H1 | H2 | H3 | n-Φd |  | n-Md×L |
| 3 | 7 | 1500 | 1600 | 710 | 900 | 400 | 850 | 550 | 800 | 4-Φ35 |  | 4-M36×750 |
| 4 | 7 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 450 | 850 | 550 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M36×750 |
| 5 | 7 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 450 | 850 | 550 | 910 | 4-Φ35 |  | 4-M36×750 |
| 6 | 7 | 1500 | 1600 | 900 | 1120 | 500 | 850 | 550 | 1010 | 4-Φ42 |  | 4-M36×750 |
| 7 | 7 | 1500 | 1600 | 900 | 1120 | 500 | 850 | 550 | 1010 | 4-Φ42 |  | 4-M36×750 |
| 8 | 7 | 1500 | 1600 | 1000 | 1260 | 560 | 850 | 550 | 1290 | 4-Φ42 |  | 4-M36×750 |
| 9 | 7 | 1500 | 1600 | 1000 | 1260 | 560 | 850 | 550 | 1290 | 4-Φ42 |  | 4-M36×750 |

注：带“*”仅供参考

DG型多级锅炉给水泵法兰尺寸图

DG型多级锅炉给水泵法兰尺寸表

| 进 口 法 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵 型 号 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | ΦD5 | n-ΦD6 | A | F | S |
| DG6-35 | Φ40 | / | Φ85 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ17.5 | 3 | / | 18 |
| DG8-35 | Φ40 | / | Φ85 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ17.5 | 3 | / | 18 |
| DG10-40 | Φ40 | / | Φ85 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ17.5 | 3 | / | 18 |
| DG12-50 | Φ50 | / | Φ100 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ17.5 | 3 | / | 20 |
| DG25-50 | Φ80 | Φ120 | Φ140 | Φ170 | Φ210 | 8-Φ22 | 3 | 4 | 30 |
| DG25-80 | Φ80 | / | Φ135 | Φ160 | Φ195 | 8-Φ18 | 3 | / | 22 |
| DG45-80 | Φ80 | / | Φ135 | Φ160 | Φ195 | 8-Φ18 | 3 | / | 22 |
| DG46-50 | Φ80 | Φ120 | Φ140 | Φ170 | Φ210 | 8-Φ22 | 3 | 4 | 30 |
| DG85-45 | Φ100 | / | Φ148 | Φ170 | Φ210 | 4-Φ17.5 | 3 | / | 24 |
| DG85-67 | Φ150 | Φ205 | Φ240 | Φ280 | Φ345 | 8-Φ33 | 3 | 4 | 33 |
| DG85-80 | Φ100 | / | Φ155 | Φ180 | Φ215 | 8-Φ18 | 3 | / | 22 |
| DG150-100 | Φ200 | / | Φ278 | Φ310 | Φ360 | 12-Φ25 | 8 | / | 34 |
| 出 口 法 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵型号 | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | Φd5 | n-Φd6 | a | f | S |
| DG6-35 | Φ40 | Φ75 | Φ85 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ17.5 | 3 | 4 | 24 |
| DG8-35 | Φ40 | Φ75 | Φ85 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ17.5 | 3 | 4 | 24 |
| DG10-40 | Φ40 | Φ75 | Φ85 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ17.5 | 3 | 4 | 24 |
| DG12-50 | Φ50 | Φ87 | Φ105 | Φ135 | Φ175 | 4-Φ28 | 3 | 4 | 26 |
| DG25-50 | Φ80 | Φ120 | Φ140 | Φ170 | Φ210 | 8-Φ22 | 3 | 4 | 30 |
| DG25-80 | Φ65 | Φ109 | Φ138 | Φ170 | Φ220 | 8-Φ25 | 3 | 4 | 32 |
| DG45-80 | Φ65 | Φ109 | Φ138 | Φ170 | Φ220 | 8-Φ25 | 3 | 4 | 32 |
| DG46-50 | Φ80 | Φ120 | Φ140 | Φ170 | Φ210 | 8-Φ22 | 3 | 4 | 30 |
| DG85-45 | Φ100 | Φ149 | Φ158 | Φ190 | Φ235 | 8-Φ22 | 3 | 4.5 | 30 |
| DG85-67 | Φ150 | Φ203 | Φ240 | Φ280 | Φ345 | 8-Φ33 | 3 | 4.5 | 38 |
| DG85-80 | Φ100 | Φ149 | Φ172 | Φ210 | Φ265 | 8-Φ28 | 3 | 4.5 | 38 |
| DG150-100 | Φ150 | Φ203 | Φ250 | Φ290 | Φ350 | 12-Φ34 | 4.5 | 4.5 | 51 |

DG型多级锅炉给水泵法兰尺寸表

| 进 口 法 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵 型 号 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | ΦD5 | n-ΦD6 | A | F | S |
| DG155-30 | Φ150 | / | Φ211 | Φ240 | Φ285 | 8-Φ22 | 3 | / | 24 |
| DG155-67 | Φ150 | Φ203 | Φ242 | Φ280 | Φ345 | 8-Φ33 | 3 | 4 | 38 |
| DG280-43 | Φ200 | / | Φ268 | Φ295 | Φ340 | 8-Φ22 | 3 | / | 28 |
| DG280-65 | Φ200 | / | Φ268 | Φ295 | Φ340 | 12-Φ22 | 3 | / | 30 |
| DG360-40 | Φ200 | / | Φ268 | Φ295 | Φ340 | 12-Φ23 | 3 | / | 30 |
| DG450-60 | Φ250 | / | Φ320 | Φ355 | Φ405 | 12-Φ26 | 3 | / | 32 |
| DG600-60 | Φ250 | / | Φ320 | Φ355 | Φ405 | 12-Φ26 | 4 | / | 32 |
| DG650-70 | Φ300 | / | Φ370 | Φ410 | Φ465 | 12-Φ26 | 4 | / | 40 |
| 出 口 法 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵型号 | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | Φd5 | n-Φd6 | a | f | S |
| DG155-30 | Φ150 | Φ203 | Φ211 | Φ250 | Φ300 | 8-Φ26 | 3 | 4.5 | 32 |
| DG155-67 | Φ150 | Φ203 | Φ242 | Φ280 | Φ345 | 8-Φ33 | 3 | 4.5 | 42 |
| DG280-43 | Φ200 | Φ259 | Φ285 | Φ320 | Φ375 | 12-Φ30 | 3 | 4.5 | 38 |
| DG280-65 | Φ200 | Φ259 | Φ285 | Φ345 | Φ415 | 12-Φ36 | 3 | 4.5 | 44 |
| DG360-40 | Φ200 | Φ259 | Φ278 | Φ310 | Φ365 | 12-Φ25 | 3 | 4.5 | 36 |
| DG450-60 | Φ250 | Φ312 | Φ345 | Φ400 | Φ470 | 12-Φ36 | 3 | 4.5 | 48 |
| DG600-60 | Φ250 | Φ312 | Φ345 | Φ400 | Φ470 | 12-Φ36 | 3 | 4.5 | 48 |
| DG650-70 | Φ300 | Φ381 | / | Φ489 | Φ560 | 20-Φ36 | / | 7 | 67 |

DG型多级锅炉给水泵冷却水接口示意图（1）

| 泵 型 号 | DG6-35、DG8-35、DG10-40、DG12-50、DG25-50、DG46-50、DG85-45、DG85-67、DG155-30、DG155-67、DG280-43、DG280-65、DG360-40-DG450-60、DG600-60、DG650-70 |
| --- | --- |

DG型多级锅炉给水泵冷却水接口示意图（2）

| 泵 型 号 | DG12-80、DG25-80、DG45-80、DG45-120、DG65-120、DG80-120、DG85-80、DG120-120、DG160-120、DG200-100、DG280-100、DG450-100、DG600-120 |
| --- | --- |

DG型多级锅炉给水泵冷却水接口示意图（3）

| 泵 型 号 | DG150-100 |
| --- | --- |

说明：

1、冷却水量，DG150-100、DG160-120、DG200-100、DG280-43、DG280-65、DG280-100、DG360-40、DG450-60、DG450-100、DG600-60、DG600-120、DG650-70型泵每一支路建议为0.5～1m3/h，其余泵建议为0.3-0.7m3/h，压力为0.2～0.3MPa；

2、机封冲洗水压力一般高于密封腔工作压力0.07～0.1MPa；

3、介质温度≤80°C时，只需接轴承冷却水与机封冲洗水（填料水封水）；介质温度在80°C～110°C之间时，只需接填料室（机封室）外腔冷却水、机封冲洗水、轴承冷却水；介质温度≥110°C时，所有冷却水都必须接好。

泵  的  装  配  与  拆  卸

一、装配

1、准备好装配所需要的各种工具，将所需装配的零件清洗干净。

2、在吸入段及中段上装上密封环，在各导叶上装上导叶套，将平衡套、平衡板或平衡环装在吐出段上。

3、在泵前后支架上装好限位块、导向健，并将吐出段对中导向健，支撑在对应泵支架上；

4、将末级导叶装在吐出段上，在轴上装好末级叶轮健及末级叶轮，然后将轴装在吐出段上。

5、将导叶装入中段内，并将中段装在吐出段上，在轴上装上叶轮键及叶轮、叶轮挡套；

6、重复步骤5，逐级装上各级中段、导叶、叶轮、叶轮挡套。

7、对中限位块，将吸入段支撑在对应泵支架上，并将吸入段与吐出段用拉杆连成一体。

8、在吐出段轴上依次装上平衡盘、轴套、轴承挡套、尾盖、冷却室盖、机封（或填料环）、机封压盖（或填料压盖）。

9、在吸入段轴上依次装上叶轮挡套、轴套、冷却室盖、机封（或填料环）、机封压盖（或填料压盖）。

10、在左、右两端轴伸上分别依次装上挡水圈、内轴承端盖、轴承、轴承挡套、甩油环、轴套螺母（轴端螺母）、轴承体、外轴承端盖。

11、在吸入段轴上装上联轴器挡套，联轴器键及联轴器。

12、用手盘动转子，看是否有卡磨现象，若有，应检查原因或重新装配。

13、检查转子的窜动量，合适的窜动量约为1.5～3mm，否则必须调整或重新装配。

14、装好平衡水管、冷却水管、机封冲洗水管等辅助管路。

15、装好泵护罩，用螺栓将吸入段与吐出段连接在支架上。

二、拆卸

按装配的相反程序进行。

三、填料的装配及调整

1、每端填料腔设计装有5道填料，2道布置在填料环内侧，3道布置在填料环外侧；

2、每根填料的切口应平整对接，相邻两道填料的接口至少应错开90°；

3、填料压盖的螺栓应交替均匀拧紧，但不应将填料压得过紧，填料密封须有少量渗漏，渗漏水呈滴状为宜。

泵  的  安  装

1、安装

I、安装前的准备工作

（1）检查泵和电动机，确实没有损坏，泵内也无异物。

（2）准备好工具和起重机械。

（3）检查设备的基础。

II、安装顺序

（1）清除底座上的油腻和污物，把底座放在预先埋好的地脚螺栓上，底座上垫有成对的调整块。

（2）用水平仪检查泵座水平度。

（3）用水泥浇灌地脚螺栓孔眼和泵座内腔使之充满。

（4）水泥浆完全硬化后，拧紧地脚螺栓的螺母。

（5）将泵座装配面清理干净，将泵与电机置于泵座上。

C≤0.07                          （a-b）≤0.1

（6）按上图检查水泵轴与电机轴的水平度。

（7）连接吸入和吐出管路后，应检查泵轴和电机轴的同心度。

（8）电机与水泵组合安装时，应将泵联轴器端轴伸向外拉出，再保证泵和电机两联轴器之间的轴向间隙值。

（9）水封水可以从吐出管路引入。

III、安装管道时一定要考虑管道应有它自己的支架，以免所有重量都压在泵上。

起 动 与 停 车

1、起动前的准备

（1）从轴承部件上部注油孔将3号锭子油或50-32透平油灌入轴承体内一直到油标中部。

（2）水泵不能在没有水的情况下工作，起动前应使水泵中充满水，水封必须给水，水封水的压力应大于吸入口压力0.15MPa以上。

（3）测定电动机旋转方向。从电机端看去水泵是顺时针旋转的，电动机与水泵连接好后，盘动水泵转动轻重均匀。

（4）水泵为关阀起动。

2、起动

（1）达到正常转速后，略微打开吐出管路闸阀，并检查所有仪表及填料函工作情况，水泵在出口闸阀关闭的情况下工作的时间不准太长，一般不超过2分钟。

（2）检查轴承及填料函的温度，发现过热立即停车，填料函正常运行时应有滴状泄漏水。

（3）如果运转己很正常，则出口闸阀开启到所需要的工作状况，起动即告完成。

3、停车

（1）首先关闭出口阀。若先关入口阀，则泵会发生汽蚀，造成无水烧结，对此务请注意。

（2）关闭电源后，确认泵的转动由快变慢直到停止，切勿快速制动停泵。另外记录好泵停止的惯性时间，为下次运转作参考。

（3）水泵停止后，再关闭入口阀及其它小配管的阀门。

（4）运转中停电时，须先拉闸断路停机保护。

（5）当判定泵有异常时应关闭电源，迅速停机以防事故扩展。

故障原因及其他解决方法

| 故 障 | 原 因 | 解 决 方 案 |
| --- | --- | --- |
| （1）起动负荷太大 | 1、起动时没有关闭出水管路上的闸阀。 2、填料压得太紧，使润滑水进不去，或水封管不通水。 | 1、关闭闸阀,重新起动 2、放松填料或对水封部份进行检查有无故障,并针对情况清除。 |
| （2）运转过程中消耗功率太大 | 1、泵体内转动部分发生摩擦，如叶轮与口环的摩擦等。 2、泵内吸进了泥沙或其它杂物。 3轴承部分磨损或磨坏。 4、填料压得过紧或填料整体内不进水。 5、流量增加。 6、转数增加。 7、轴弯曲或轴线偏扭。 | 1、检查水泵各零件，并加以修理。 2、拆卸清洗。 3、更换损坏的轴承。 4、放松填料压盖及检查水封管等。 5、适当关闭出水管的闸阀。 6、降低转数 7、把轴拆出进行校直及修理。 |
| （3）水泵不吸水、压力表及真空表的指针剧烈震动 | 1、开水前泵内灌水不足。 2、吸入管或仪表漏气。 3、吸水口没有浸在水中。 | 1、停车将泵内灌满水。 2、检查吸入管及仪表，并消除漏气处。 3、降低吸水口，使之浸入水中。 |
| （4）开车前水没灌满 | 1、吸水部分浸没深度不够。 2、底阀未关闭或吸水部份漏水。 | 1、降低吸水部份。 2、关闭底阀或堵住漏水部份。 |
| （5）水泵不吸水，真空表指示高度真空 | 1、底阀没打开或滤水部分淤塞。 2、吸水阻力太大。 3、吸水高度太高。 | 1、检查底阀或清洗滤水部份。 2、清洗或更改吸水管。 3、适当降低吸入高度。 |
| （6）压力表虽有压力，但排水管不出水 | 1、排水管阻力太大。 2、水泵转向不对。 3、叶轮流道堵塞。 | 1、检修排水管或适当缩短排水管。 2、检查电机转向是否接错。 3、清洗叶轮。 |
| （7）流量不够 | 1、吸水部份滤水网淤塞。 2、口环磨损，使口环与叶轮间隙过大。 3、出口阀门开得不够。 4、排水管路漏水。 5、有杂物混入叶轮并堵塞。 6、吸水部份浸没深度不够。 7、底阀太小。 | 1、清洗滤水网。 2、更换口环。 3、适当开启闸阀。 4、堵住漏水处或更换水管。 5、清洗叶轮。 6、降低吸入部份。 7、更换底阀. |
| （8）填料过热 | 1、填料压得太紧。 2、填料函体内冷却水进不去。 3、轴表面有损伤。 | 1、适当放松填料。 2、松弛填料或检查水封管有无堵塞。 3、修理轴表面损伤处。 |
| （9）填料函漏水过多 （9）填料函漏水过多 | 1、填料磨损。 2、填料压得不紧。 3、轴有弯曲或有摆动。 4、填料缠法有错。 5、通入填料函体内的冷却水不清洁，使轴磨损。 | 1、更换填料。 2、拧紧填料压盖或补加一层填料。 3、校直或更换轴。 4、重新缠填料。 5、换清洁冷却水，并修理轴磨损处。 |
| （10）轴承过热 | 1、轴承安装不正确或间隙不适当。 2、轴已磨损或松动。 3、轴承润滑不良。 4、若带有油圈的轴承，可能油圈带不上油。 5、压力润滑油中循环不良。 | 1、检查并加以修理。 2、检修或更换轴承。 3、放出脏油，用煤油清洗轴承，灌入合格新油。 4、检查并消除不带油原因，若油圈磨损，则应更换。 5、检查循环系统是否严密，油压是否正常。 |
| （11）振动 | 1、水泵转子或电机转子不平衡。 2、联轴器结合不良。 3、轴承磨损。 4、地脚螺栓松动。 5、轴弯曲。 6、基础不坚固。 7、管路支架不牢。 8、转动部分有磨损。 9、转动部分零件松驰或破裂。 | 1、检查水泵电机中心是否一致。 2、消除联轴器安装缺点。 3、加以修理或更换轴承。 4、拧紧地脚螺栓。 5、校直或更换轴。 6、加固基础。 7、加强管路支架。 8、查出原因，消除磨擦。 9、消除松动现象，更换磨损件。 |
| （12）有噪音且不上水 | 1、流量太大。 2、吸水管阻力太大。 3、吸水高度太高。 4、吸水侧有空气渗入。 5、水温过高。 | 1、适当关闭闸阀。 2、检修吸水管、底阀或滤水网。 3、适当降低吸水高度。 4、检查吸水管路有无漏气或适当压紧填料压盖。 5、降低水高度或降低温度。 |
| （13）发生冲击 | 1、水泵或管路积聚气体 | 放出积聚气体，并消除产生原因。 |
| （14）起动后不出水 （14）起动后不出水 | 1、未加引水或引水未加满。 2、吸上扬程过高，超过水泵的容许范围。 3、进水管路漏气或有空气聚集，引水虽加满，但仍有气囊存在。 4、底阀或进水喇叭入水太浅空气被大量吸入。 5、转数太低或太高。 6、叶轮旋转方向相反。 7、填料太松或填料磨损过度水封管堵塞，导致有空气渗入水泵。 8、总扬程超过水泵额定总扬程过多。 9、底阀、进水管或叶轮孔道被杂物等堵死。 10、出水管阻塞。 | 1、找开放气活门或灌水漏斗活门如不见水流出，应重新加引水。 2、降低水泵安装高程，提高进水浊水位，减少进水管路扬程损失包括缩短管路、加粗水管、减少弯头、扩大底阀进水面积或取消底阀改用真空泵引水等。 3、改装进水管路消除管路中的漏气和隆起部分，并使自水泵到进水池的水平管路有千分之五的下降坡度。 4、在底阀或进水喇叭上面加装一节短管或提高进水池水位。 5、调整水泵转数。 6、重新调整动力机与水泵的传动方向：用电动机作动力机的，可将三相电源的任何两相线对调，用皮带传动的，可由开口传动变为交叉传动等。 7、拧紧填料函压盖螺丝，填料发硬变质的，要用机油浸泡处理，磨损过度的应换新的清洗水封管路。 8、更换水泵，或串联一台流量与原装水泵相同的泵。 9、检查并清除。 10、消除阻塞物。 |
| （15）出水量少 | 除（14）的各项原因外，还有： 1、进水管排列过密，或进水管浸入水源水面的深度不够，附近水面上有旋涡出现，空气被吸入水泵。 2、口环磨损，以致叶轮间隙大。 3、叶轮损坏。 | 1、抬高进水池进水面或在进水管附近的水面上面漂放木板，木板的面积要大(簿厚不限)以防止木板吸入进水管，木板最好是中间带孔的，可套在进水管外边，以防漂走，进水管排列过密时，应加大间距。 2、更换口环，口环磨损的原因是水泵使用时间过长或者水内含砂过水内含砂过多，吸上扬程较高水泵经常发生汽蚀、属于后两种原因者，应设法改善工作条件。 3、换用新叶轮或根据损坏情况焊补泵壳内有较大的硬物，或叶轮安装不紧与泵壳长期相磨，都会使叶轮损坏。 |
| （16）起动时出一点水，随后即逐渐断流。 | 除（14）的各项原因外，还有： 1、水封管水流不畅，填料未起封闭作用。 2、水封环安装位置不当，环内没有水，或环内水槽被堵塞，未起封闭作用。 3、水源不足、进水池水位降低露出水口。 | 1、清除水封管中的污物，水封管被碰者应更换新的。 2、重新安装水封环，使水封环的进水口对正水封管，或清除水封环内的污物。 3、加长进水管，或等水位上升时再起动。 |

注 意 事 项

1、本型泵靠内平衡机构平衡轴向力，平衡装置有平衡流体流出，平衡流体由平衡水管接到吸入段或在平衡室处设置一短管，平衡流体经短管流向泵外，为保证泵正常运行，平衡水管绝对不允许堵塞。

2、轴承体温度变化反映泵的装配质量，轴承温升不得高于环境温度35°C，最高温度不应高于75°C。每运行500小时，往轴承加注润滑油，或根据现场运行情况确定。

3、本型泵转子在运行中存在一定的轴向游动，应保证电机和水泵两联轴器间的间隙值。

4、泵在运行期间定期检查叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套的磨损情况，磨损量过大时应及时更换。

5、冬季冷冻季节，如短期停用水泵时，须拧开进水段底部四方螺塞，将存水放掉、以免冻裂水泵。

6、如长期停止使用，应将泵拆卸清洗上油，包装保管。